## Извещатели
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ СПЕКТРОН
1. Извещатели пожарные пламени в общепромышленном исполнении
1.1. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-600 и Спектрон-600-С
Извещатели пожарные пламени многодиапазонные Спектрон серии 600-С | Сверхпомехоустойчивый к тяжелым оптическим помехам. Распознает ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Извещатели пламени серии Спектрон-600-С. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Угол обзора 100°. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). I деж-0,3 мА, I пож 3-15мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...28В. IP66. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность.
Спектрон-601-С | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры 158х84х73 мм. | 19700
Спектрон-601-С-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры 110х130х103мм. | 21700
Спектрон-601-С-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры 110х130х103мм. | 24700
Извещатели пожарные пламени многодиапазонные Спектрон серии 600 | Устойчивый к тяжелым оптическим помехам. Извещатели пламени серии Спектрон-600. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Защищаемая площадь - 750 кв.м. Угол обзора 100°. Дальность обнаружения пламени по ТП5-30 м, Iдеж. 0,55 мА, Iпож 3-15 мА. Время сраб. 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Температурный диапазон от -40 до +55°С. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...28В. IP66. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность.
Спектрон-601 | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры 69х103х45 мм. | 12700
Спектрон-601-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры 110х130х103мм. | 14700
Спектрон-601-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры 110х130х103мм. | 17700
1.2. Ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-400
Извещатели пожарные пламени ультрафиолетовые Спектрон серии 400 | Извещатели пламени Спектрон-400 для закрытых помещений с большим остеклением. Дальность обнаружения пламени 50 м по ТП5. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж. 0,35 мА, Iпож 3-15 мА . t от - 40 до +70°С.
Спектрон-401 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х и 4-х проводных ШС. Защищаемая площадь - 2000 кв.м. Угол обзора 100°. IP66. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры 69х103х45 мм. | 7900
Спектрон-401-М | Корпус - оцинкованная сталь. Для 2-х и 4-х проводных ШС. Защищаемая площадь - 2000 кв.м. Угол обзора 100°. IP66. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры 110х114х103мм. | 10700
Спектрон-403 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х проводных ШС. Защищаемая площадь 2400 кв.м. Угол обзора 120°. IP41. Габаритные размеры 69х103х45 мм. | 6500
1.3. Инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-200
Извещатели пожарные пламени инфракрасные Спектрон серии 200 | Извещатели пламени Спектрон-200 для помещений с малым остеклением. Максимально защищаемая площадь 930 кв.м. Дальность обнаружения 30 м по ТП5. Угол обзора 120°. Инерционность 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж 0,35 мА. Iпож 3-15 мА. t от - 50 до +55°С.
Спектрон-201 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х проводных ШС. IP41. Габаритные размеры 158х84х73 мм. | 3670
Спектрон-205 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры 158х84х73 мм. | 4670
Спектрон-204 | Корпус - оцинкованная сталь. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры 110х114х103мм. | 5670
Извещатели пожарные пламени инфракрасные Спектрон серии 200 с выносным оптическим элементом. | Извещатели пламени Спектрон-200 с выносным оптическим элементом (ОЭ), для помещений с малым остеклением. Инерционность до 30 сек. Дальность обнаружения 30 м по ТП5. Электронный блок: Uпит - 9...28В. Темппературный диапазон электронного блока от - 50 до +55°С. Температурный диапазон выносного оптического элемента от - 50 до +70°С. Корпус электронного блока - алюм. сплав, 125х130х35 мм. Длина электрического выносного кабеля ОЭ от 1 до 45 м. (кратно 1 м) - фиксируется при оформлении заказа.
Спектрон-210 | Для 2-х проводных ШС. Максимально защищаемая площадь - 700 кв.м. Угол обзора 90°. Iдеж 0,2 мА, Iпож 3-22 мА задается пользователем. IP68 - электр блок. IP68 - ОЭ. | 8600
Спектрон-210-Р | Для 4-х проводных ШС. Максимально защищаемая площадь - 700 кв.м. Угол обзора 90°. Iдеж 0,2 мА, Iпож 3-22 мА задается пользователем. IP68 - электр блок. IP68 - ОЭ. | 8900
Кабель Спектрон-ОЭ-М | Кабель электрический в металлорукаве для ИПП Спектрон-210 и Спектрон-210-Р, 1 м | 350
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-10 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-210/210-Р/220/220-Р/220-Ех/220-Р-Ех на объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 70
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-20 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-201/202/204/205 серии на объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 70
2. Взрывозащищенные извещатели пожарные пламени
2.1. Взрывозащищенные инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-200, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
Извещатель пожарный пламени серии Спектрон-202 для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2" | Взрывозащищенные извещатели пламени Спектрон-202 для закрытых помещений с малой площадью остекления. Максимальная площадь защиты 930 кв.м. Дальность обнаружения пламени - 30 м по ТП5. Инерционность 7, 15, 22 с (выбирает пользователь), угол обзора 120°, Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. U-пит.9...28В. I в деж. режиме 0,35 мА. t-раб.-50...+55°С. IP68.
Спектрон-202 | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 1ЕхmllТ6Х. Габаритные размеры 158х84х73 мм. | 9970
Спектрон-202-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT4 Х. Габаритные размеры 110х114х103 мм. | 11970
Спектрон-202-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты 1ЕхmllТ6Х. Габаритные размеры 110х114х103 мм. | 11970
2.2. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
Извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600-С для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Сверхпомехоустойчивый к тяжелым оптическим помехам. Распознает ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Взрывозащищенные извещатели пламени Спектрон-600-Exm-С. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 100°. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). I деж-0,3 мА, I пож 3-15мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. IP68. Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6Gb Х. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...28В.
Спектрон-601-Exm-С | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры 158х84х73 мм. | 25700
Спектрон-601-Exm-С-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры 110х130х110мм. | 27700
Спектрон-601-Exm-С-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры 110х130х110мм. | 30700
Извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Взрывозащищенные извещатели пламени Спектрон-600-Exm. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 700 кв.м. Дальность действия по ТП5 до 30 м. Угол обзора 100°. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). I деж - 0,55 мА, I пож 3-15мА. Температурный диапазон от - 40 до + 55°С. IP68. Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6Gb Х. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...28В.
Спектрон-601-Exm | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры 69х103х120 мм. | 17700
Спектрон-601-Exm-M | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры 110х130х110мм. | 19700
Спектрон-601-Exm-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры 110х130х110мм. | 22700
2.3. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exi (искробезопасная цепь), для взрывоопасных зон любых классов
Извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600-С для взрывоопасных зон классов "0", "1", "2" | Сверхпомехоустойчивый к тяжелым оптическим помехам. Распознает ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Взрывозащищенные извещатели пламени Спектрон-600-Exi-С. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 100°. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). I деж-0,3 мА, I пож 3-15мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. IP68. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT4 Х. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...28В.
Спектрон-601-Exi-С | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры 158х84х73 мм. | 25700
Спектрон-601-Exi-С-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры 110х130х110мм. | 27700
Спектрон-601-Exi-С-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры 110х130х110мм. | 30700
Извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600 для взрывоопасных зон классов "0", "1", "2" | Взрывозащищенные извещатели пламени Спектрон-600-Exi. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 700 кв.м. Дальность действия по ТП5 до 30 м. Угол обзора 100°. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). I деж - 0,55 мА, I пож 3-15мА. Температурный диапазон от - 40 до + 55°С. IP68. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT4 Х. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...28В.
Спектрон-601-Exi | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры 69х103х120 мм. | 17700
Спектрон-601-Exi-M | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры 110х130х110мм. | 19700
Спектрон-601-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры 110х130х110мм. | 22700
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. R внутр - 5,1 Ом | 3940
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. R внутр - 6,8 Ом | 3940
2.4. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
Извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exd. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Максимальная площадь защиты 500 кв.м. Дальность обнаружения по 1 классу-25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 90°. Подогрев, t от - 70 до + 75°С. IP68. 4-х проводное подключение. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры 300х200х120. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-601-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -9..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 55000
Спектрон-601-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -9..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 65000
Спектрон-601-Exd-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | 75000
Спектрон-601-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 78000
Спектрон-601-Exd-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | 88000
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 39700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектроон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 59700
Бленда оптическая Спектрон-01-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-601-Exd» (всех модификаций). | 4800
СЗК-02 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-М/Н, Спектрон-601-Exd-М/Н и Спектрон-401-Exd-М/Н. | 1500
СЗК–20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-А, Спектрон-601-Exd-В и Спектрон-401-Exd-А. | 1500
2.5. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-800-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
Извещатели пожарные пламени Спектрон серии 800 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Новые взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-800-Exd, работающие в 3-ИК диапазоне. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Максимальная площадь защиты 500 кв.м. Дальность обнаружения по 1 классу-25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 90°. Подогрев, t от - 70 до + 75°С. IP68. 4-х проводное подключение. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры 300х200х120. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-801-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -9..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 70000
Спектрон-801-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -9..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 80000
Спектрон-801-Exd-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | 90000
Спектрон-801-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 93000
Спектрон-801-Exd-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | 103000
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 39700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектроон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 59700
Бленда оптическая Спектрон-01-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-801-Exd» (всех модификаций). | 4800
СЗК-02 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-М/Н, Спектрон-601-Exd-М/Н и Спектрон-401-Exd-М/Н. | 1500
СЗК–20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-А, Спектрон-601-Exd-В и Спектрон-401-Exd-А. | 1500
2.6. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-400-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
Извещатели пожарные пламени взрывозвщищенные Спектрон серии 400 для взрывоопасных зон классов "1" и "2". | Взрывозащищенные извещатели пламени Спектрон-400-Exm, для закрытых помещений с большим остеклением. Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6Gb Х. Максимальная площадь защиты - 2000 кв.м. Дальность действия по ТП5 до 50 м. Функция самотестирования, передача сигнал неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение, Uпит - 9...28В. I деж - 0,35 мА, I пож 3-15мА. Угол обзора 100°. Температурный диапазон от - 40 до +70°С. IP68. Времени срабатывания и ток режима "Пожар" выбирает пользователь.
Спектрон-401-Exm | Корпус - ABS-пластик . Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры 69х103х120 мм. | 12800
Спектрон-401-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры 110х114х110мм. | 17500
Спектрон-401.01-Exm | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - ABS-пластик. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры 69х103х120 мм. | 15200
Спектрон-401.01-Exm-M | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры 110х114х110мм. | 18700
2.7. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-400-Exi (искробезопасная цепь), для взрывоопасных зон любых классов
Извещатели пожарные пламени взрывозвщищенные Спектрон серии 400 для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". | Взрывозащищенные извещатели пламени Спектрон-400-Exi, для закрытых помещений с большим остеклением. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT4 Х. Максимальная площадь защиты - 2000 кв.м. Дальность действия по ТП5 до 50 м. Функция самотестирования, передача сигнал неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение, Uпит - 9...28В. I деж - 0,35 мА, I пож 3-15мА. Угол обзора 100°. Температурный диапазон от - 40 до +70°С. IP68. Времени срабатывания и ток режима "Пожар" выбирает пользователь.
Спектрон-401-Exi | Корпус - ABS-пластик. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры 69х103х120 мм. | 12800
Спектрон-401-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры 110х114х110мм. | 17500
Спектрон-401.01-Exi | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - ABS-пластик. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры 69х103х120 мм. | 15200
Спектрон-401.01-Exi-M | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры 110х114х110мм. | 18700
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. Rвнутр - 5,1 Ом | 3940
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. Rвнутр - 6,8 Ом | 3940
2.8. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-400-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
Извещатели пожарные пламени Спектрон серии 400 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Взрывозащищенные извещатели пламени Спектрон-400-Exd, для закрытых помещений с большой площадью остекления, устойчивые к оптическим помехам, в том числе к излучениям солнца и проблесковых маяков. Максимальная площадь защиты 2000 кв.м. Дальность обнаружения пламени 50 м по ТП5. Угол обзора 100°. Подогрев. t от -70 до +90°С. IP68. 2-х и 4-х проводное подключение, Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...28В. I деж. - 0,6 мА. I с подогревом до 250мА. Габаритные размеры 300х200х120. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-401-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 27700
Спектрон-401.01-Exd-А | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 28700
Спектрон-401-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | 29900
Спектрон-401.01-Exd-M | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | 34100
Спектрон-401-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | 39300
Спектрон-401.01-Exd-H | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | 44300
СЗК-02 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-М/Н, Спектрон-601-Exd-М/Н и Спектрон-401-Exd-М/Н. | 1500
СЗК–20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-А, Спектрон-601-Exd-В и Спектрон-401-Exd-А. | 1500
2.9. Взрывозащищенные инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-220, с выносным элементом для взрывоопасных зон любых классов
Извещатели пожарные пламени Спектрон серии 200 для взрывоопасных зон классов "0","1","2" с выносным оптическим элементом | Взрывозащищенные извещатели пламени Спектрон-220 с выносным оптическим элементом (ОЭ), для закрытых помещений с малой площадью остекления. Максимальная площадь защиты 700 кв. м. Дальность обнаружения пламени 30 м по ТП5. Инерционность до 30 сек. Угол обзора 90°. Электронный блок: U-шс.9...28В. I деж - 0,2 мА, I пож 3-22мА. t от - 50 до +55°С. IP68. Габарит.разм. 125х130х35мм. Оптический элемент: маркировка взрывозащиты 0ExsIIT4, IP66. Темп. диап. от - 60 до+120°С. Длина выносного оптоволоконного кабеля ОЭ от 1 до 45 м. (кратно 1 м) фиксируется при оформлении заказа.
Спектрон-220 | Для 2-х проводных ШС. Электронный блок без взрывозащиты | 8945
Спектрон-220-Р | Для 4-х проводных ШС. Электронный блок без взрывозащиты | 9220
Спектрон-220-Ех | Для 2-х проводных ШС. Маркировка взрывозащиты электронного блока 1ExmIIT6Х | 13850
Спектрон-220-Р-Ех | Для 4-х проводных ШС. Маркировка взрывозащиты электронного блока 1ExmIIT6Х | 14300
Кабель оптоволоконный | Кабель оптоволоконный в металлорукаве для ИПП Спектрон-220 и Спектрон-220-Ех, 1 м | 930
Муфта герметизирующая | Применяется для герметизации перехода кабеля Ч/Э через стену между зонами с различными степенями взрывоопасности. Стандартная длина муфты - 160 мм. Увеличение длины муфты - по спецзаказу за дополнительную плату. | 1500
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-10 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-210/210-Р/220/220-Р/220-Ех/220-Р-Ехи на объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 70
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-20 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-201/202/204/205 серии на объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 70
3. Извещатели пожарные пламени в общепромышленном исполнении с индивидуальной настройкой под объект
Извещатели пожарные пламени многодиапазонные Спектрон серии 600-С | Сверхпомехоустойчивый к тяжелым оптическим помехам. Распознает ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Настраиваются индивидуально под определенный объект. Извещатели пламени серии Спектрон-600-С. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Угол обзора 100°. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). I деж-0,3 мА, I пож 3-15мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...28В. IP66. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность.
Спектрон-601-С-Е | Корпус - ABS-пластик. С расширенным набором настраиваемых параметров и индивидуальной настройкой извещателя под условия эксплуатации объекта. Габаритные размеры 69х103х45 мм. | по запросу
Извещатели пожарные пламени многодиапазонные Спектрон серии 600 | Устойчивый к тяжелым оптическим помехам. Настраиваются индивидуально под определенный объект. Извещатели пламени серии Спектрон-600. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Защищаемая площадь - 750 кв.м. Угол обзора 100°. Дальность обнаружения пламени по ТП5-30 м, Iдеж. 0,55 мА, Iпож 3-15 мА. Время сраб. 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Температурный диапазон от -40 до +55°С. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...28В. IP66. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность.
Спектрон-601-М-Е | Корпус - оцинкованная сталь. С расширенным набором настраиваемых параметров и индивидуальной настройкой извещателя под условия эксплуатации объекта. Габаритные размеры 110х130х103мм. | по запросу
Спектрон-601-Н-Е | Корпус - нержавеющая сталь. С расширенным набором настраиваемых параметров и индивидуальной настройкой извещателя под условия эксплуатации объекта.Габаритные размеры 110х130х103мм. | по запросу
4. Взрывозащищенные извещатели пожарные пламени с индивидуальной настройкой под объект
Извещатели пожарные пламени Спектрон серии 800 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Настраиваются индивидуально под определенный объект. Новые взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-800-Exd, работающие в 3-ИК диапазоне. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Максимальная площадь защиты 500 кв.м. Дальность обнаружения по 1 классу-25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 90°. Подогрев, t от - 70 до + 75°С. IP68. 4-х проводное подключение. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры 300х200х120. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-801-Exd | Встроенный регистратор событий. Распознает факел сжигания попутного газа, ручную дуговую и аргонную сварку как ложные помехи. Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколам HART и Modbus/RTU. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT6 (рудничное исп). Контроль запыленности стекла. | по запросу
Спектрон-ВМ-Exd-Н | Видеомодуль взрывозащищенный для извещателя пламени Спектрон-801-Exd. Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT6 (рудничное исп). AHD, разрешение 1920x1080. | по запросу
Спектрон-801-Exd-S-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -9..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | по запросу
Спектрон-801-Exd-S-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | по запросу
Спектрон-801-Exd-S-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | по запросу
Спектрон-801-Exd-S-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | по запросу
Извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Настраиваются индивидуально под определенный объект. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exd. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Максимальная площадь защиты 500 кв.м. Дальность обнаружения по 1 классу-25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 90°. Подогрев, t от - 70 до + 75°С. IP68. 4-х проводное подключение. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры 300х200х120. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-601-Exd | Встроенный регистратор событий. Распознает факел сжигания попутного газа, ручную дуговую и аргонную сварку как ложные помехи. Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколам HART и Modbus/RTU. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT6 (рудничное исп). Индикация предварительного обнаружения пламени для ИК и УФ канала. Контроль запыленности стекла. | по запросу
Спектрон-ВМ-Exd-Н | Видеомодуль взрывозащищенный для извещателя пламени Спектрон-601-Exd. Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT6 (рудничное исп). AHD, разрешение 1920x1080. | по запросу
Спектрон-601-Exd-S-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -9..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | по запросу
Спектрон-601-Exd-S-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | по запросу
Спектрон-601-Exd-S-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | по запросу
Спектрон-601-Exd-S-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | по запросу
5. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные
5.1. Взрывозащищенный извещатель пожарный ручной Спектрон-535-Exd
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 535 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Взрывозащищенный извещатель пожарный ручной Спектрон-535-Exd предназначен для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6 (1 и 2 зона). 2х и 4х проводное подключение. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,05 мА. Iпож - 25 мА. t от -70°C до +85°C. IP67. Габаритные размеры 130х90х116. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-535-Exd-М | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 4750
Спектрон-535-Exd-Н | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6 дополнительно позволяет применять Спектрон-535-Exd-Н в шахтах и на рудниках. | 11800
5.2. Взрывозащищенный извещатель пожарный ручной Спектрон-512-Exd
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 512 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Взрывозащищенный извещатель пожарный ручной Спектрон-512-Exd-М. Предназначен для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Имеет функцию самотестирования и передачи сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. IP68. t от -70°C до +85°C. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,25 мА. Iпож - 3-15 мА. Габаритные размеры 123х106х122. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-512-Exd-М-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Материал корпуса - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 10800
Спектрон-512-Exd-М-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Материал корпуса - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 10800
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Материал корпуса - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Рудничная маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Материал корпуса - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Рудничная маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 18300
6. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска
6.1. Взрывозащищенное устройство дистанционного пуска Спектрон-535-Exd
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 535 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Взрывозащищенное устройство дистанционного пуска Спектрон-535-Exd-УДП предназначено для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЕ", "ДЫМОУДАЛЕНИЕ", "ЭВАКУАЦИИ". Uпит - 9...28В. Iдеж 0,05 мА. Iпож - 25 мА. IP67. t от -70°C до +85°C. Габаритные размеры 130х90х116. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-535-Exd-М-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый) Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 5570
Спектрон-535-Exd-М-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый) Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 5570
Спектрон-535-Exd-М-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый) Корпус - алюминиевый сплав АК12. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 5570
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый) Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 11800
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый) Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 11800
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 11800
6.2. Взрывозащищенное устройство дистанционного пуска Спектрон-512-Exd
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 512 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Взрывозащищенное устройство дистанционного пуска Спектрон-512-Exd-УДП предназначено для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЯ", "ДЫМОУДАЛЕНИЯ", "ЭВАКУАЦИИ". Имеет функцию самотестирования и передачи сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. IP68. t от -70°C до +85°C. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,25 мА. Iпож - 3-15 мА. Габаритные размеры 123х106х122. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-512-Exd-М-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 10800
Спектрон-512-Exd-М-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 10800
Спектрон-512-Exd-М-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 10800
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ" (оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 18300
7. Взрывозащищенные извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон-101
Извещатели пожарные тепловые точечные взрывозащищенные Спектрон-101 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Взрывозащищенный извещатель пожарный тепловой точечный Спектрон-101-Exd предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Температурные классы выбираются пользователем. Не требуется искробезопасная цепь. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,25 мА, Iпож 3-15 мА . IP68. t от -75°C до +85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов -65°C ... +130°C. Программируется (настраивается) как максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. Габаритные размеры 126х154х104 мм. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-101-Р-Exd-A | Корпус - алюминиевый сплав. Подключение - 2-х проводное. Маркировка взрывозащиты электронный блок 1Ex d [ia] IIC Т4/Т5/Т6 Gb Х, чувствительный элемент 0Ex ia IIC Т4/Т5/T6 Ga X. | 4515
Спектрон-101-Т-Р-Exd-A | Корпус - алюминиевый сплав. Подключение - 2-х и 4-х проводное. Маркировка взрывозащиты электронный блок 1Ex d [ia] IIC Т4/Т5/Т6 Gb Х, чувствительный элемент 0Ex ia IIC Т4/Т5/T6 Ga X. | 5920
Спектрон-101-Т-Р-Exd-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Подключение - 2-х и 4-х проводное. Маркировка взрывозащиты электронный блок 1Ex d [ia] IIC Т4/Т5/Т6 Gb Х / РВ Ex d I Mb Х, чувствительный элемент 0Ex ia IIC Т4/Т5/T6 Ga X (рудничное исполнение). | 11900
Извещатели пожарные тепловые точечные взрывозащищенные Спектрон-101 для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Взрывозащищенный извещатель пожарный тепловой точечный Спектрон-101-Exm предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Температурные классы выбираются пользователем. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC Т4/Т5/T6 Gb X. Не требуется искробезопасная цепь. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,25 мА, Iпож 3-15 мА . IP68. t от -75°C до +85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов -65°C ... +130°C. Программируется (настраивается) как максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-101-Р-Exm | Корпус - пластик. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 80х150х80 мм. | 3700
Спектрон-101-Р-Exm-A | Корпус - алюминиевый сплав. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 126х154х104 мм | 4100
Извещатели пожарные тепловые точечные взрывозащищенные Спектрон-101 для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2" | Взрывозащищенный извещатель пожарный тепловой точечный Спектрон-101-Exi предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Температурные классы выбираются пользователем. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC Т4/Т5/T6 Ga X. Требуется искробезопасная цепь. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,25 мА, Iпож 3-15 мА . IP68. t от -75°C до +85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов -65°C ... +130°C. Программируется (настраивается) как максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-101-Р-Exi | Корпус - пластик. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 80х150х80 мм. | 3700
Спектрон-101-Р-Exi-A | Корпус - алюминиевый сплав. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 126х154х104 мм | 4100
8. Дополнительное оборудование
8.1. Кабельные вводы
М-Оцинкованная сталь | Материал корпуса кабельного ввода - сталь с гальваническим покрытием
КВ-БК-12-М | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный. | 870
КВ-МР-10-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный. | 870
КВ-12-М | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 570
КВ-15-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 620
КВ-18-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 670
КВ-20-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 770
КВ-МР-20-М (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу). | 970
ШТ-1/2-М | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 370
ШТ-3/4-М | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 370
ЗГ-М | заглушка оконечная М 20*1,5. | 270
Н-Нержавеющая сталь | Материал корпуса кабельного ввода - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
КВ-БК-12-Н | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный. | 1230
КВ-МР-10-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный. | 1230
КВ-12-Н | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 970
КВ-15-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 1270
КВ-18-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 1370
КВ-20-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 1470
КВ-МР-20-Н (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу). | 1670
ШТ-1/2-Н | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 670
ШТ-3/4-Н | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 770
ЗГ-Н | оконечная заглушка М20*1,5. | 570
Л - Латунный сплав | Материал корпуса кабельного ввода - латунный сплав
КВ-БК-12-Л | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный. | 990
КВ-МР-10-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный. | 990
КВ-12-Л | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 770
КВ-15-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 820
КВ-18-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 870
КВ-20-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 970
КВ-МР-20-Л (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу). | 1170
ШТ-1/2-Л | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 470
ШТ-3/4-Л | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 470
ЗГ-Л | оконечная заглушка М20*1,5. | 420
8.2. Солнцезащитные козырьки
СЗК–02 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-М/Н, Спектрон-601-Exd-М/Н и Спектрон-401-Exd-М/Н. | 1500
СЗК–14 | Солнцезащитный козырек для УДП и ИПР серии 535 и 512 | 600
СЗК–20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-А, Спектрон-601-Exd-В и Спектрон-401-Exd-А. | 1500
СЗК–25 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-601-M/Н, Спектрон-601-С-M/Н, Спектрон-401-М, Спектрон-204 и Спектрон-202. В том числе взрывобезопасные исполнения. | 600
8.3. Монтажные коробки общепромышленные Спектрон-МК
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201 и Спектрон-403 по 2-х проводному шлейфу. IP54. Габ. разм. 110х110х50. | 570
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600 по 2-х или 4-х проводному шлейфу. IP54. Габаритные размеры монтажной коробки 110х110х50. | 670
8.4. Монтажные коробки взрывозащищенные Спектрон-МК
Спектрон-МК-04-Exi-П проходная | Коробка взрывозащищенная Спектрон МК-04-Exi предназначена для подключения по 2-х или 4-х проводной линии связи извещателей производства ООО «НПО Спектрон». Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Х (Искробезопасная цепь) применяется во всех видах взрывоопасных зон. Материал корпуса - полиамид. Габаритный размер 175x127x55. | 1470
Спектрон-МК-04-Exi-У угловая |  | 1470
Спектрон-МК-04-Exi-Т тройниковая |  | 1570
Спектрон-МК-04-Exi-К крестовая |  | 1670
8.5. Взрывозащищенные преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd
Преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". | Взрывозащищенные преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd предназначены для преобразования входного напряжения 220В в выходное напряжение 12В, 24В и 36В. IP68. Температурный диапазон от - 70 до +90°C. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. При заказе учитывать, что преобразователь напряжения выполнен с 4 отверстиями для кабельных вводов.
Спектрон-УП-220/12-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 12В. Iвых 0,75 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/24-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 24В. Iвых 0,5 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/36-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 36В. Iвых 0,35 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/12-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-12В. Iвых 0,75 А. Марк. взрыв. РВ ЕхdI/1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
Спектрон-УП-220/24-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-24В. Iвых 0,5 А. Марк. взрыв. РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
Спектрон-УП-220/36-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-36В. Iвых 0,35 А. Марк. взрыв.РВ ЕхdI/ 1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
8.6. Тестовые излучатели Спектрон-ИТ
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–08 | для проверки ИК-извещателей серии Спектрон-200 | 4700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–09 | для проверки УФ-извещателей серии Спектрон-400 | 7700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–10 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон-600 | 7700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–11 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон 600-С | 10700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 39700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серии "Спектроон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 59700
8.7. Крепежные устройства Спектрон-К
Спектрон-К-05-М | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 470
Спектрон-К-05-Н | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из нержавеющей стали на стены, опоры или потолок. | 970
Спектрон-К-06-М | Кронштейн, предназначен для крепления на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм извещателей пожарных пламени Спектрон-401-Exd, Спектрон-601-Exd и Спектрон-801-Exd в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. | 2970
Спектрон-К-06-Н | Кронштейн, предназначен для крепления на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм извещателей пожарных пламени Спектрон-401-Exd, Спектрон-601-Exd и Спектрон-801-Exd в корпусах из нержавеющей стали. | 4970
Спектрон-АУ-М | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. Предназначен для надежного крепления извещателей на внешние углы конструкций. | 1900
Спектрон-АУ-Н | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из нержавеющей стали. Предназначен для надежного крепления извещателей на внешние углы конструкций. | 3400
Спектрон-СП | Стойка пожарная для установки ручных пожарных извещателей и УДП при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 1700 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 5400
Спектрон-СПУ | Стойка пожарная удлиненная для установки ручных пожарных извещателей и УДП при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 3200 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 6700
Дилер: __________________________ Продавец: _____________________ _________________

## Оповещатели
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
1. Табло световые взрывозащищенные Прометей
Табло световое взрывозащищенное ТСВ-Exm-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Табло световое взрывозащищенное ТСВ-Exm-Прометей. Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6 Gb X/РВ ExmbIMb X (герметизация компаундом). IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона.
ТСВ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 8900
ТСВ-Exm-М-Прометей 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 220 VAC. | 8900
ТСВ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 19500
ТСВ-Exm-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 220 VAC. | 19500
Табло световое взрывозащищенное ТСВ-Exi-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2" | Табло световое взрывозащищенное ТСВ-Exi-Прометей. Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 X / Р0ExiaI X (искробезопасная цепь). IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона.
ТСВ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 19500
ТСВ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 8900
Табло световое взрывозащищенное ТСВ-Exd-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Табло световое взрывозащищенное ТСВ-Exd-Прометей. Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Температурный диапазон от - 70 до +85°C. IP67.Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона.
ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 16400
ТСВ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X.Напряжение питания 220 VAC. | 17600
ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В РИП | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 19400
ТСВ-Exd-А-Прометей 220В РИП | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 220 VAC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 20600
ТСВ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X/1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 30300
ТСВ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X/1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 220 VAC. | 31900
ТСВ-Exd-Н-Прометей 12-36В РИП | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X/1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 33300
ТСВ-Exd-Н-Прометей 220В РИП | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X/1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 220 VAC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 34900
2. Табло светозвуковые взрывозащищенные Прометей
Табло светозвуковое взрывозащищенное ТСЗВ-Exm-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Табло светозвуковое взрывозащищенное ТСЗВ-Exm-Прометей. Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6 Gb X/РВ ExmbIMb X (герметизация компаундом). IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указыватьтекст и цвет фона.
ТСЗВ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 10300
ТСЗВ-Exm-М-Прометей 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 220 VAC. | 10300
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 19900
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 220 VAC. | 19900
Табло светозвуковое взрывозащищенное ТСЗВ-Exi-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2" | Табло светозвуковое взрывозащищенное ТСЗВ-Exi-Прометей. Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 X / Р0ExiaI X (искробезопасная цепь). IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указыватьтекст и цвет фона.
ТСЗВ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 19900
ТСЗВ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 10300
Табло светозвуковое взрывозащищенное ТСЗВ-Exd-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Табло светозвуковое взрывозащищенное ТСЗВ-Exd-Прометей. Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализацииили или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP67. Температурный диапазон от - 70 до +85°C. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона.
ТСЗВ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X. Категории IIA, IIB. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 19200
ТСЗВ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X. Категории IIA, IIB. Напряжение питания 220 VAC. | 20600
ТСЗВ-Exd-А-Прометей 12-36В РИП | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X. Категории IIA, IIB. Напряжение питания 12-36 V AC/DC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 22200
ТСЗВ-Exd-А-Прометей 220В РИП | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X. Категории IIA, IIB. Напряжение питания 220 VAC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 23600
ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X / 1ExdIIBT6 X. Категория I. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 33800
ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X / 1ExdIIBT6 X. Категория I. Напряжение питания 220 VAC. | 35200
ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 12-36В РИП | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X / 1ExdIIBT6 X. Категория I. Напряжение питания 12-36 V AC/DC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 36800
ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 220В РИП | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X / 1ExdIIBT6 X. Категория I. Напряжение питания 220 VAC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 38200
3. Табло световые взрывозащищенные графические Прометей
Табло световое взрывозащищенное графическое ТСВГ-Exm-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Табло световое взрывозащищенное графическое ТСВГ-Exm-Прометей. Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6 Gb X/РВ ExmbIMb X (герметизация компаундом). IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485. Надписи задаются пользователем.
ТСВГ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 36500
ТСВГ-Exm-М-Прометей 110/220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110/220 V AC. | 36500
ТСВГ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 44500
ТСВГ-Exm-Н-Прометей 110/220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 110/220 V AC. | 44500
Табло световое взрывозащищенное графическое ТСВГ-Exi-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2" | Табло световое взрывозащищенное графическое ТСВГ-Exi-Прометей. Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 X / Р0ExiaI X (искробезопасная цепь). IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485. Надписи задаются пользователем.
ТСВГ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 36500
ТСВГ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 44500
Спектрон-USB-485 | Устройство интерфейсное для программирования оповещателей графических. | 3000
4. Табло светозвуковые взрывозащищенные графические Прометей
Табло светозвуковое взрывозащищенное графическое ТСЗВГ-Exm-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Табло светозвуковое взрывозащищенное графическое ТСЗВГ-Exm-Прометей. Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6 Gb X/РВ ExmbIMb X (герметизация компаундом). IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485. Надписи задаются пользователем.
ТСЗВГ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 38500
ТСЗВГ-Exm-М-Прометей 110/220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110/220 V AC. | 38500
ТСЗВГ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 46500
ТСЗВГ-Exm-Н-Прометей 110/220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 110/220 V AC. | 46500
Табло светозвуковое взрывозащищенное графическое ТСЗВГ-Exi-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2" | Табло светозвуковое взрывозащищенное графическое ТСЗВГ-Exi-Прометей. Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 X / Р0ExiaI X (искробезопасная цепь). IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485. Надписи задаются пользователем.
ТСЗВГ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 38500
ТСЗВГ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 46500
Спектрон-USB-485 | Устройство интерфейсное для программирования оповещателей графических. | 3000
5. Оповещатели взрывозащищенные Прометей
5.1 Оповещатели световые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель световой взрывозащищенный ОС-Exd-Прометей. Для взыровоопасных зон классов "1" и "2" | Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
ОС-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 5500
ОС-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 220 VAC. | 6300
ОС-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI / 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 13000
ОС-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI / 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 220 VAC. | 15000
Оповещатель световой взрывозащищенный ОС-Exm-Прометей. Для взыровоопасных зон классов "1"и "2" | Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОС-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 4680
Оповещатель световой взрывозащищенный ОС-Exi-Прометей. Для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2" | Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОС-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 4680
5.2 Оповещатели звуковые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель звуковой взрывозащищенный ОЗ-Exd-Прометей. Для взыровоопасных зон классов "1"и "2" | Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
ОЗ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 6500
ОЗ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 220 VAC. | 7400
ОЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI / 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 12650
ОЗ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI / 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 220 VAC. | 14700
Оповещатель звуковой взрывозащищенный ОЗ-Exm-Прометей. Для взыровоопасных зон классов "1"и "2" | Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОЗ-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 5520
Оповещатель звуковой взрывозащищенный ОЗ-Exi-Прометей. Для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2" | Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОЗ-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 4950
5.3 Оповещатели светозвуковые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный ОСЗ-Exd-Прометей. Для взыровоопасных зон классов "1"и "2" | Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
ОСЗ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 7300
ОСЗ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 220 VAC. | 8400
ОСЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI / 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 13700
ОСЗ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI / 1ExdIICT6 X. Напряжение питания 220 VAC. | 16000
Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный ОСЗ-Exm-Прометей. Для взыровоопасных зон классов "1"и "2" | Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОСЗ-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 5840
Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный ОСЗ-Exi-Прометей. Для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2" | Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОСЗ-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 5340
6. Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный Прометей
6.1. Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exm-Прометей
Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exm-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exm-Прометей. Предназначен для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации в системах пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1ExmbdIICT6 Gb X. Температурный диапазон от –65..+85°C. IP66. Корпус - специальный пластик. Рекомендуется применять с коммутационной коробкой Релион-ККВ-А с кабельными вводами.
ГВР-Exm-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 100 Дб. Напряжение в линии 100 В. Диапазон частот 400-3500Гц | 8900
ГВР-Exm-15-Прометей | Номинальная мощность 15Вт. Звуковое давление 102 Дб. Напряжение в линии 100 В. Диапазон частот 400-3500Гц | 9200
ГВР-Exm-25-Прометей | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 105 Дб. Напряжение в линии 100 В. Диапазон частот 400-3500Гц | 9450
ГВР-Exm-25-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 116 Дб. Сопротивление 8/500/2000 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 14500
6.2. Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exd-Прометей
Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exd-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exd-Прометей. Предназначен для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации в системах пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса . Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X. Температурный диапазон от –65.. +85°C. IP66. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
ГВР-Exd-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 105 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 12600
ГВР-Exd-20-Прометей | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 106 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 13500
ГВР-Exd-30-Прометей | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 110 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 14900
ГВР-Exd-50-Прометей | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 112 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 19200
ГВР-Exd-20-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 119 Дб. Сопротивление 8/500/1000 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 15100
ГВР-Exd-30-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 122 Дб. Сопротивление 8/333/666 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 16500
ГВР-Exd-50-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 126 Дб. Сопротивление 8/200/400 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 22000
7. Оповещатели речевые взрывозащищенные рупорные Прометей
7.1. Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exm-Прометей
Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exm-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exm-Прометей. Предназначен для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации посредством воспроизведения ранее записанного речевого сообощения. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1ExmbdIICT6 Gb X. Температурный диапазон от –65..+85°C. IP66. Напряжение питания 9..60 В DC. Диапазон частот 400-3500Гц. Корпус - специальный пластик. Кабельный ввод в стоимость не входит. При заказе указывать тип кабельного ввода.
РЗОР-Exm-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 100 Дб. | 19140
РЗОР-Exm-15-Прометей | Номинальная мощность 15Вт. Звуковое давление 102 Дб. | 21240
РЗОР-Exm-25-Прометей | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 105 Дб. | 21640
7.2. Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exd-Прометей
Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exd-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exd-Прометей. Предназначен для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации посредством воспроизведения ранее записанного речевого сообощения. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6 X. Температурный диапазон от –65.. +85°C. IP66. Напряжение питания 9..60 В DC. Диапазон частот 400-4500Гц. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
РЗОР-Exd-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 105 Дб. | 19700
РЗОР-Exd-20-Прометей | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 106 Дб. | 21700
РЗОР-Exd-30-Прометей | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 110 Дб. | 22700
РЗОР-Exd-50-Прометей | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 112 Дб. | 28970
8. Дополнительное оборудование
8.1. Кабельные вводы
М-Оцинкованная сталь | Материал корпуса кабельного ввода - сталь с гальваническим покрытием
КВ-БК-12-М | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный. | 870
КВ-МР-10-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный. | 870
КВ-12-М | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 570
КВ-15-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 620
КВ-18-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 670
КВ-20-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 770
КВ-МР-20-М (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу). | 970
ШТ-1/2-М | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 370
ШТ-3/4-М | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 370
ЗГ-М | заглушка оконечная М 20*1,5. | 270
Н-Нержавеющая сталь | Материал корпуса кабельного ввода - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
КВ-БК-12-Н | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный. | 1230
КВ-МР-10-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный. | 1230
КВ-12-Н | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 970
КВ-15-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 1270
КВ-18-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 1370
КВ-20-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 1470
КВ-МР-20-Н (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу). | 1670
ШТ-1/2-Н | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 670
ШТ-3/4-Н | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 770
ЗГ-Н | оконечная заглушка М20*1,5. | 570
Л - Латунный сплав | Материал корпуса кабельного ввода - латунный сплав
КВ-БК-12-Л | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный. | 990
КВ-МР-10-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный. | 990
КВ-12-Л | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 770
КВ-15-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 820
КВ-18-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 870
КВ-20-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 970
КВ-МР-20-Л (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу). | 1170
ШТ-1/2-Л | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 470
ШТ-3/4-Л | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 470
ЗГ-Л | оконечная заглушка М20*1,5. | 420
8.2. Солнцезащитные козырьки
СЗК–19 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей | 500
8.3. Преобразователи напряжения 220/12/24/36 В взрывозащищенные
Преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". | Взрывозащищенные преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd предназначены для преобразования входного напряжения 220В в выходное напряжение 12В, 24В и 36В. IP68. Температурный диапазон от - 70 до +90°C. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. При заказе учитывать, что преобразователь напряжения выполнен с 4 отверстиями для кабельных вводов.
Спектрон-УП-220/12-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 12В. Iвых 0,75 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/24-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 24В. Iвых 0,5 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/36-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 36В. Iвых 0,35 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/12-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-12В. Iвых 0,75 А. Марк. взрыв. РВ ЕхdI/1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
Спектрон-УП-220/24-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-24В. Iвых 0,5 А. Марк. взрыв. РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
Спектрон-УП-220/36-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-36В. Iвых 0,35 А. Марк. взрыв.РВ ЕхdI/ 1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
Дилер: __________________________ Продавец: _____________________ _________________

## Коробки Ex
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
Взрывозащищенные коробки СПЕКТРОН
1. Коробки взрывозащищенные
Коробка взрывозащищенная Спектрон-КВ-Exd-А. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". | Взрывозащищенная коробка Спектрон-КВ-Exd-А предназначена для размещения коммутационного, передающего, принимающего, контрольного, управляющего и другого электротехнического оборудования и приборов во взрывоопасных зонах. Материал корпуса - алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием. Марк. взрыв. 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db. IP68. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-А 290x251x172 | Габаритные размеры 290x251x172мм. | 25500
Спектрон-КВ-Exd-А 422x323x257 | Габаритные размеры 422x323x257мм. | 46700
Спектрон-КВ-Exd-А 570x370x264 | Габаритные размеры 570x370x264мм. | 73800
Спектрон-КВ-Exd-А 672x472x370 | Габаритные размеры 672x472x370мм. | 114000
Спектрон-КВ-Exd-А 810х720х325 | Габаритные размеры 810х720х325мм. | 207700
Коробка взрывозащищенная Спектрон-КВ-Exd-Н. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". | Взрывозащищенная коробка Спектрон-КВ-Exd-Н предназначена для размещения коммутационного, передающего, принимающего, контрольного, управляющего и другого электротехнического оборудования и приборов во взрывоопасных зонах.Материал корпуса - нержавеющая сталь. Марк. взрыв. 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db, РВ Ex d I Mb. IP68. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-Н 330х300х170 | Габаритные размеры 330х300х170мм. Размеры полезного пространства 210х185х110мм, материал нержавеющая сталь. | 48700
Спектрон-КВ-Exd-Н 370х335х275 | Габаритные размеры 370х335х275мм. Размеры полезного пространства 250х215х210мм, материал нержавеющая сталь. | 65200
Спектрон-КВ-Exd-Н 460х375х180 | Габаритные размеры 460х375х180мм. Размеры полезного пространства 340х255х115мм, материал нержавеющая сталь. | 74700
Спектрон-КВ-Exd-Н 670х500х355 | Габаритные размеры 670х500х355мм. Размеры полезного пространства 525х355х290мм, материал нержавеющая сталь. | 184200
Спектрон-КВ-Exd-Н 810х720х310 | Габаритные размеры 810х720х310мм. Размеры полезного пространства 670х580х230мм, материал нержавеющая сталь. | 276700
2. Коробки взрывозащищенные с электрическим подогревом
Коробка взрывозащищенная Спектрон-КВ-Exd-А. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". | Взрывозащищенная коробка Спектрон-КВ-Exd-А предназначена для размещения коммутационного, передающего, принимающего, контрольного, управляющего и другого электротехнического оборудования и приборов во взрывоопасных зонах. Материал корпуса - алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием. Марк. взрыв. 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db. IP68. Коробки утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим поддержания заданной температуры. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 290x251x172 | Габаритные размеры 290x251x172мм. | 34500
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 422x323x257 | Габаритные размеры 422x323x257мм. | 58700
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 570x370x264 | Габаритные размеры 570x370x264мм. | 85800
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 672x472x370 | Габаритные размеры 672x472x370мм. | 129000
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 810х720х325 | Габаритные размеры 810х720х325мм. | 221700
Коробка взрывозащищенная Спектрон-КВ-Exd-Н. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". | Взрывозащищенная коробка Спектрон-КВ-Exd-Н предназначена для размещения коммутационного, передающего, принимающего, контрольного, управляющего и другого электротехнического оборудования и приборов во взрывоопасных зонах. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Марк. взрыв. РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5/Т6. IP68. Коробки утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим поддержания заданной температуры. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 330х300х170 | Габаритные размеры 330х300х170мм. | 61700
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 370х335х275 | Габаритные размеры 370х335х275мм. | 78200
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 460х375х180 | Габаритные размеры 460х375х180мм. | 87700
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 670х500х355 | Габаритные размеры 670х500х355мм. | 197200
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 810х720х310 | Габаритные размеры 810х720х310мм. | 289700
3. Коммутационные коробки
3.1. Коммутационные коробки взрывозащищенные Релион-ККВ-Exd
Релион-ККВ-А-П проходная | Коробка взрывозащищенная Релион-ККВ-А, предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения проводами сечением 0,08...2,5мм во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT5/Т6. IP67. Темп. диап. от - 70 до +100°С. Габаритные размеры 140х140х77 мм. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. | 2770
Релион-ККВ-А-У угловая |  | 2770
Релион-ККВ-А-Т тройниковая |  | 2970
Релион-ККВ-А-К крестовая |  | 3170
Релион-ККВ-Н-П проходная | Коробка взрывозащищенная Релион-ККВ-Н, предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения проводами сечением 0,08...2,5 мм во взрывоопасных зонах 1 и 2. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ExdIICT5/Т6. Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. IP67. Температурный диапазон от - 70 до +100°С. Габаритный размер 130х130х72,5. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. | 9430
Релион-ККВ-Н-У угловая |  | 9430
Релион-ККВ-Н-Т тройниковая |  | 9870
Релион-ККВ-Н-К крестовая |  | 10420
3.2. Коммутационные коробки взрывозащищенные Релион-КВ-Exe
Спектрон-КВ-Exe-П проходная | Коробка взрывозащищенная Спектрон-КВ-Exe, предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP67. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5/T6, клеммные винотовые зажимы, U до 750В, I до 23 А. Материал корпуса - полиамид. Кабельные вводы для кабеля наружным диаметром 6-12 мм. | 1050
Спектрон-КВ-Exe-У угловая |  | 1050
Спектрон-КВ-Exe-Т тройниковая |  | 1100
Спектрон-КВ-Exe-К крестовая |  | 1150
Спектрон-КВ-Exe.01-П проходная | Коробка взрывозащищенная Спектрон-КВ-Exe, предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP68. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5/T6, клеммные винотовые зажимы, U до 750В, I до 23 А. Материал корпуса - высокопрочный ABS-пластик. Кабельные вводы для кабеля наружным диаметром 6-12 мм. | 1450
Спектрон-КВ-Exe.01-У угловая |  | 1450
Спектрон-КВ-Exe.01-Т тройниковая |  | 1500
Спектрон-КВ-Exe.01-К крестовая |  | 1550
4. Дополнительное оборудование
4.1. Кабельные вводы
М-Оцинкованная сталь | Материал корпуса кабельного ввода - сталь с гальваническим покрытием
КВ-БК-12-М | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный | 870
КВ-МР-10-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный | 870
КВ-12-М | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 570
КВ-15-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 620
КВ-18-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 670
КВ-20-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 770
КВ-МР-20-М (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу) | 970
ШТ-1/2-М | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 370
ШТ-3/4-М | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 370
ЗГ-М | заглушка оконечная М 20*1,5. | 270
Н-Нержавеющая сталь | Материал корпуса кабельного ввода - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
КВ-БК-12-Н | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный | 1230
КВ-МР-10-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный | 1230
КВ-12-Н | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 970
КВ-15-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 1270
КВ-18-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 1370
КВ-20-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 1470
КВ-МР-20-Н (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу) | 1670
ШТ-1/2-Н | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 670
ШТ-3/4-Н | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 770
ЗГ-Н | оконечная заглушка М20*1,5. | 570
Л - Латунный сплав | Материал корпуса кабельного ввода - латунный сплав
КВ-БК-12-Л | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный | 990
КВ-МР-10-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный | 990
КВ-12-Л | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 770
КВ-15-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 820
КВ-18-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 870
КВ-20-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 970
КВ-МР-20-Л (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу) | 1170
ШТ-1/2-Л | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 470
ШТ-3/4-Л | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 470
ЗГ-Л | оконечная заглушка М20*1,5. | 420
4.2. Устройства грозозащиты
Спектрон ГЗ-П-12В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 12В; напряжение ограничения 15В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-24В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 24В; напряжение ограничения 33В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-220В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 220В; напряжение ограничения 250В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1300
Спектрон ГЗ-СП-12/24В | Устройство грозозащиты для цепей питания и сигнальных цепей аналогового оборудования; ном. напряжение сигнальной цепи 6В; ном. напряжение цепи питания 12/24В; макс. рабочий ток цепи питания 1,5А; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1400
Спектрон ГЗ-LAN | Устройство грозозащиты для портов локальной сети Ethernet 10/100 Base-TX; защищаемые пары 1-2,3-6; ном. напряжение 5В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 2100
Дилер: __________________________ Продавец: _____________________ _________________

## Термошкафы
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
Термошкафы СПЕКТРОН
1. Общепромышленные термошкафы Спектрон-ТШ
ТЕРМОШКАФЫ для жестких климатических условий крайнего севера. | Для жестких климатических условий Крайнего Севера. Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим поддержания заданной температуры. Предназначены для установки коммутационного и электронного оборудования. IP66. Мощность потребления подогрева не более 400 Вт. Напряжение питания 220 В АС. Количество и тип кабельных вводов - по заказу.
Спектрон-ТШ-300 | Размеры: 300 х 400 х 150 мм. Мощность подогрева 75 Вт. | 13800
Спектрон-ТШ-500 | Размеры: 500 х 400 х 210 мм. Мощность подогрева 150 Вт. | 20500
Спектрон-ТШ-600 | Размеры: 600 х 600 х 210 мм. Мощность подогрева 200 Вт. | 24500
Спектрон-ТШ-800 | Размеры: 800 х 600 х 400 мм. Мощность подогрева 300 Вт. | 36500
Спектрон-ТШ-1200 | Размеры: 1200 х 600 х 300 мм. Мощность подогрева 400 Вт. | 45500
2. Взрвозащищенные термошкафы Спектрон-ТШ-Exe
ТЕРМОШКАФЫ взрывозащищенные для жестких климатических условий. | Взрывозащищенный термошкаф Спектрон-ТШ-Exe предназначен для размещения коммутационного, передающего, принимающего, контрольного, управляющего и другого электротехнического взрывозащищенного оборудования и приборов во взрывоопасных зонах.Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим поддержания температуры радиатора. Мощность подогрева 100 Вт. Маркировка взрывозащиты 2ЕхеmIIТ4X. IP66. Напряжение питания 220 В АС. Количество и тип кабельных вводов - по заказу.
Спектрон-ТШ-Exe-300 | Размеры: 300 х 400 х 150 мм. | 93700
Спектрон-ТШ-Exe-600 | Размеры: 600 х 600 х 250 мм. | 97700
Спектрон-ТШ-Exe-800 | Размеры: 800 х 600 х 400 мм. | 109700
3. Дополнительное оборудование
3.1. Устройства грозозащиты
Спектрон ГЗ-П-12В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 12В; напряжение ограничения 15В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-24В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 24В; напряжение ограничения 33В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-220В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 220В; напряжение ограничения 250В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1300
Спектрон ГЗ-СП-12/24В | Устройство грозозащиты для цепей питания и сигнальных цепей аналогового оборудования; ном. напряжение сигнальной цепи 6В; ном. напряжение цепи питания 12/24В; макс. рабочий ток цепи питания 1,5А; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1400
Спектрон ГЗ-LAN | Устройство грозозащиты для портов локальной сети Ethernet 10/100 Base-TX; защищаемые пары 1-2,3-6; ном. напряжение 5В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 2100
Дилер: __________________________ Продавец: _____________________ _________________

## Доп. оборудование
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Барьеры искрозащиты
Барьеры искрозащитные | Барьер искрозащитный предназначен для обеспечения взрывозащищенности электрических цепей, размещенных во взрывоопасных зонах. Искробезопасный выход соответствует маркировке взрывозащиты [Exia]IIC.
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. Rвнутр - 5,1 Ом | 3940
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. Rвнутр - 6,8 Ом | 3940
2. Преобразователи напряжения 220/12/24/36 В во взрывозащищенном исполнении
Преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". | Взрывозащищенные преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd предназначены для преобразования входного напряжения 220В в выходное напряжение 12В, 24В и 36В. IP68. Температурный диапазон от - 70 до +90°C. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. При заказе учитывать, что преобразователь напряжения выполнен с 4 отверстиями для кабельных вводов.
Спектрон-УП-220/12-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 12В. Iвых 0,75 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/24-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 24В. Iвых 0,5 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/36-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 36В. Iвых 0,35 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/12-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-12В. Iвых 0,75 А. Марк. взрыв. РВ ЕхdI/1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
Спектрон-УП-220/24-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-24В. Iвых 0,5 А. Марк. взрыв. РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
Спектрон-УП-220/36-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-36В. Iвых 0,35 А. Марк. взрыв.РВ ЕхdI/ 1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
3. Тестовые излучатели
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–08 | для проверки ИК-извещателей серии Спектрон-200 | 4700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–09 | для проверки УФ-извещателей серии Спектрон-400 | 7700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–10 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон-600 | 7700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–11 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон 600-С | 10700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 39700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серии "Спектроон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 59700
4. Коммутационные коробки взрывозащищенные
Релион-ККВ-А-П проходная | Коробка взрывозащищенная Релион-ККВ-А, предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения проводами сечением 0,08...2,5мм во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT5/Т6. IP67. Габаритные размеры 140х140х77 мм. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. | 2770
Релион-ККВ-А-У угловая |  | 2770
Релион-ККВ-А-Т тройниковая |  | 2970
Релион-ККВ-А-К крестовая |  | 3170
Релион-ККВ-Н-П проходная | Коробка взрывозащищенная Релион-ККВ-Н, предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения проводами сечением 0,08...2,5 мм во взрывоопасных зонах 1 и 2. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ExdIICT5/Т6. Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. IP67. Габаритный размер 130х130х72,5. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. | 8570
Релион-ККВ-Н-У угловая |  | 8570
Релион-ККВ-Н-Т тройниковая |  | 8970
Релион-ККВ-Н-К крестовая |  | 9470
Спектрон-ККВ-Exi-П проходная | Коробка взрывозащищенная Спектрон-ККВ-Exi, предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм всех видов взрывоопасных зон, IP65. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Х ( Искробезопасная цепь), клеммные зажимы WAGO, U до 28В, I до 0,12 А. Материал корпуса - полиамид. Габаритный размер 175x127x55 | 770
Спектрон-ККВ-Exi-У угловая |  | 770
Спектрон-ККВ-Exi-T тройниковая |  | 870
Спектрон-ККВ-Exi-К крестовая |  | 970
Спектрон-КВ-Exe-П проходная | Коробка взрывозащищенная Спектрон-КВ-Exe, предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP67. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5/T6, клеммные винотовые зажимы, U до 750В, I до 23 А. Материал корпуса - полиамид. Кабельные вводы для кабеля наружным диаметром 6-12 мм. | 1050
Спектрон-КВ-Exe-У угловая |  | 1050
Спектрон-КВ-Exe-Т тройниковая |  | 1100
Спектрон-КВ-Exe-К крестовая |  | 1150
Спектрон-КВ-Exe.01-П проходная | Коробка взрывозащищенная Спектрон-КВ-Exe, предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP68. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5/T6, клеммные винотовые зажимы, U до 750В, I до 23 А. Материал корпуса - высокопрочный ABS-пластик. Кабельные вводы для кабеля наружным диаметром 6-12 мм. | 1450
Спектрон-КВ-Exe.01-У угловая |  | 1450
Спектрон-КВ-Exe.01-Т тройниковая |  | 1500
Спектрон-КВ-Exe.01-К крестовая |  | 1550
5. Коммутационные коробки для подключения извещателей Спектрон
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201, Спектрон-403; по 2-х проводному шлейфу. IP54. Габ. разм. 110х110х50. | 570
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600. по 2-х или 4-х проводному шлейфу. IP54. Габаритные размеры монтажной коробки 110х110х50. | 670
Спектрон-МК-04-Exi-П проходная | Коробка взрывозащищенная Спектрон МК-04-Exi, предназначена для подключения по 2-х или 4-х проводной линии связи извещателей производства ООО «НПО Спектрон». Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Х (Искробезопасная цепь) применяется во всех видах взрывоопасных зон. Материал корпуса - полиамид. Габаритный размер 175x127x55 | 1470
Спектрон-МК-04-Exi-У угловая |  | 1470
Спектрон-МК-04-Exi-Т тройниковая |  | 1570
Спектрон-МК-04-Exi-К крестовая |  | 1670
6. Кабельные вводы
М-Оцинкованная сталь | Материал корпуса кабельного ввода - сталь с гальваническим покрытием
КВ-БК-12-М | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный | 870
КВ-МР-10-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный | 870
КВ-12-М | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 570
КВ-15-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 620
КВ-18-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 670
КВ-20-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 770
КВ-МР-20-М (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу) | 970
ШТ-1/2-М | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 370
ШТ-3/4-М | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 370
ЗГ-М | заглушка оконечная М 20*1,5. | 270
Н-Нержавеющая сталь | Материал корпуса кабельного ввода - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
КВ-БК-12-Н | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный | 1230
КВ-МР-10-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный | 1230
КВ-12-Н | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 970
КВ-15-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 1270
КВ-18-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 1370
КВ-20-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 1470
КВ-МР-20-Н (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу) | 1670
ШТ-1/2-Н | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 670
ШТ-3/4-Н | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 770
ЗГ-Н | оконечная заглушка М20*1,5. | 570
Л - Латунный сплав | Материал корпуса кабельного ввода - латунный сплав
КВ-БК-12-Л | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный | 990
КВ-МР-10-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный | 990
КВ-12-Л | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 770
КВ-15-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 820
КВ-18-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 870
КВ-20-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 970
КВ-МР-20-Л (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу) | 1170
ШТ-1/2-Л | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 470
ШТ-3/4-Л | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 470
ЗГ-Л | оконечная заглушка М20*1,5. | 420
7. Солнцезащитные козырьки
СЗК–02 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-М/Н, Спектрон-601-Exd-М/Н и Спектрон-401-Exd-М/Н. | 1500
СЗК–14 | Солнцезащитный козырек для УДП и ИПР серии 535 и 512 | 600
СЗК–19 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей | 500
СЗК–20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-А, Спектрон-601-Exd-В и Спектрон-401-Exd-А. | 1500
СЗК–25 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-601-M/Н, Спектрон-601-С-M/Н, Спектрон-401-М, Спектрон-204 и Спектрон-202. В том числе взрывобезопасные исполнения. | 600
8. Крепежные устройства
Спектрон-К-05-М | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 470
Спектрон-К-05-Н | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из нержавеющей стали на стены, опоры или потолок. | 970
Спектрон-К-06-М | Кронштейн, предназначен для крепления на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм извещателей пожарных пламени Спектрон-401-Exd, Спектрон-601-Exd и Спектрон-801-Exd в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. | 2970
Спектрон-К-06-Н | Кронштейн, предназначен для крепления на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм извещателей пожарных пламени Спектрон-401-Exd, Спектрон-601-Exd и Спектрон-801-Exd в корпусах из нержавеющей стали. | 4970
Спектрон-АУ-М | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. Предназначен для надежного крепления извещателей на внешние углы конструкций. | 1900
Спектрон-АУ-Н | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из нержавеющей стали. Предназначен для надежного крепления извещателей на внешние углы конструкций. | 3400
Спектрон-СП | Стойка пожарная для установки ручных пожарных извещателей и УДП при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 1700 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 5400
Спектрон-СПУ | Стойка пожарная удлиненная для установки ручных пожарных извещателей и УДП при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 3200 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 6700
9. Защитные устройства
Бленда оптическая Спектрон-01-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-801-Exd» , «Спектрон-601-Exd» и «Спектрон-401-Exd» (всех модификаций) | 4800
Защитная решетка | Применяется для защиты извещателей пламени Спектрон в пластиковом корпусе в местах вероятного механического повреждения (спортивные залы). | 400
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-10 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-210/210-Р/220/220-Р/220-Ех/220-Р-Ех на объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 70
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-20 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-201/202/204/205 серии на объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 70
10. Устройства грозозащиты
Спектрон ГЗ-П-12В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 12В; напряжение ограничения 15В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-24В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 24В; напряжение ограничения 33В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-220В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 220В; напряжение ограничения 250В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1300
Спектрон ГЗ-СП-12/24В | Устройство грозозащиты для цепей питания и сигнальных цепей аналогового оборудования; ном. напряжение сигнальной цепи 6В; ном. напряжение цепи питания 12/24В; макс. рабочий ток цепи питания 1,5А; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1400
Спектрон ГЗ-LAN | Устройство грозозащиты для портов локальной сети Ethernet 10/100 Base-TX; защищаемые пары 1-2,3-6; ном. напряжение 5В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 2100
11. Приемно-контрольные приборы
Спектрон ПК 102 (2 ШС) | Приборы предназначены, как для централизованной, так и для автономной охраны сооружений, зданий, жилых домов, учреждений, предприятий, офисов, магазинов, складских помещений, торговых площадок и т.д. от несанкционированных проникновений и пожаров. Прибор может работать в составе других систем охранно-пожарной сигнализации . Приборы СпектронПК серии 100 имеют широкий ряд модификаций: ППКОП с количеством ШС от 2 до10. | 1850
Спектрон ПК 104 (4 ШС) |  | 2450
Спектрон ПК 108 (8 ШС) |  | 2550
Дилер: __________________________ Продавец: _____________________ _________________

## Светильники
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЕТЕЙ
1. Светильники аварийные ТСВ-О-Ex-Прометей
Светильник аварийный взрывозащищеный ТСВ-О-Exm-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Светильник аварийный светодиодный взрывозащищенный ТСВ-О-Exm-Прометей. Предназначен для работы в качестве аварийного источника освещения. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6 Gb X/РВ ExmbIMb X. IP68. Рабочая температура от -70 до 85 °С. Возможно как 2-х, так и 4-х проводное подключение.
ТСВ-О-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 8900
ТСВ-О-Exm-М-Прометей 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 220 VAC. | 8900
ТСВ-О-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 19500
ТСВ-О-Exm-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 220 VAC. | 19500
Светильник аварийный взрывозащищенный ТСВ-О-Exi-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2" | Светильник аварийный светодиодный взрывозащищенный ТСВ-О-Exi-Прометей. Предназначен для работы в качестве аварийного источника освещения. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 X / РОExiaI X. IP68. Рабочая температура от -70 до +85 °С. Возможно как 2-х, так и 4-х проводное подключение.
ТСВ-О-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 19500
ТСВ-О-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 8900
Светильник аварийный взрывозащищенный ТСВ-О-Exd-Прометей. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2" | Светильник аварийный светодиодный взрывозащищенный ТСВ-О-Exd-Прометей. Предназначен для работы в качестве аварийного источника освещения. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2" класса. Рабочая температура - 70 до +85°C. IP67. Возможно как 2-х, так и 4-х проводное подключение.
ТСВ-О-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав АК6. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 16400
ТСВ-О-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав АК6. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X.Напряжение питания 220 VAC. | 17600
ТСВ-O-Exd-А-Прометей 12-36В РИП | Корпус - алюминиевый сплав АК6. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 19400
ТСВ-O-Exd-А-Прометей 220В РИП | Корпус - алюминиевый сплав АК6. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 220 VAC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 20600
ТСВ-О-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X/1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC. | 30300
ТСВ-О-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X/1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 220 VAC. | 31900
ТСВ-O-Exd-Н-Прометей 12-36В РИП | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X/1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 12-36 V AC/DC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 33300
ТСВ-O-Exd-Н-Прометей 220В РИП | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdI X/1ExdIIBT6 X. Напряжение питания 220 VAC, резервный источник питания (аккумулятор), время работы от резервного источника питания не менее 2 часов. Температурный диапазон от -20 до +60 °С. | 34900
2. Дополнительное оборудование
2.1. Кабельные вводы
М-Оцинкованная сталь | Материал корпуса кабельного ввода - сталь с гальваническим покрытием
КВ-БК-12-М | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный | 870
КВ-МР-10-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный | 870
КВ-12-М | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 570
КВ-15-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 620
КВ-18-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 670
КВ-20-М | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 770
КВ-МР-20-М (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу) | 970
ШТ-1/2-М | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 370
ШТ-3/4-М | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 370
ЗГ-М | заглушка оконечная М 20*1,5. | 270
Н-Нержавеющая сталь | Материал корпуса кабельного ввода - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
КВ-БК-12-Н | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный | 1230
КВ-МР-10-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный | 1230
КВ-12-Н | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 970
КВ-15-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 1270
КВ-18-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 1370
КВ-20-Н | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 1470
КВ-МР-20-Н (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу) | 1670
ШТ-1/2-Н | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 670
ШТ-3/4-Н | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 770
ЗГ-Н | оконечная заглушка М20*1,5. | 570
Л - Латунный сплав | Материал корпуса кабельного ввода - латунный сплав
КВ-БК-12-Л | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12мм усовершенствованный | 990
КВ-МР-10-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром услоного прохода 10мм усовершенствованный | 990
КВ-12-Л | кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм. | 770
КВ-15-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм. | 820
КВ-18-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 18 мм. | 870
КВ-20-Л | кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. | 970
КВ-МР-20-Л (М25) | кабельный ввод с присоединительной резьбой М25х1,5 для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 20 мм. (по спецзаказу) | 1170
ШТ-1/2-Л | штуцер для трубной разводки с резьбой G ½". | 470
ШТ-3/4-Л | штуцер для трубной разводки с резьбой G ¾". | 470
ЗГ-Л | оконечная заглушка М20*1,5. | 420
2.2. Солнцезащитные козырьки
СЗК–19 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей | 500
2.3. Коммутационные коробки взрывозащищенные
Релион-ККВ-А-П проходная | Коробка взрывозащищенная Релион-ККВ-А предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения проводами сечением 0,08...2,5мм во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT5/Т6. IP67. Темп. диап. от - 70 до +100°С. Габаритные размеры 140х140х77 мм. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. | 2770
Релион-ККВ-А-У угловая |  | 2770
Релион-ККВ-А-Т тройниковая |  | 2970
Релион-ККВ-А-К крестовая |  | 3170
Релион-ККВ-Н-П проходная | Коробка взрывозащищенная Релион-ККВ-Н предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения проводами сечением 0,08...2,5 мм во взрывоопасных зонах 1 и 2. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ExdIICT5/Т6. Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. IP67. Темп. диап. от - 70 до +100°С. Габаритный размер 130х130х72,5. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. | 9430
Релион-ККВ-Н-У угловая |  | 9430
Релион-ККВ-Н-Т тройниковая |  | 9870
Релион-ККВ-Н-К крестовая |  | 10420
2.4. Преобразователи напряжения 220/12/24/36 В взрывозащищенные
Преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". | Взрывозащищенные преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd предназначены для преобразования входного напряжения 220В в выходное напряжение 12В, 24В и 36В. IP68. Температурный диапазон от - 70 до +90°C. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. При заказе учитывать, что преобразователь напряжения выполнен с 4 отверстиями для кабельных вводов.
Спектрон-УП-220/12-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 12В. Iвых 0,75 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/24-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 24В. Iвых 0,5 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/36-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 36В. Iвых 0,35 А. Марк. взрыв. 1ЕхdIICT5. Габаритный размер 140х140х77 | 8720
Спектрон-УП-220/12-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-12В. Iвых 0,75 А. Марк. взрыв. РВ ЕхdI/1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
Спектрон-УП-220/24-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-24В. Iвых 0,5 А. Марк. взрыв. РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
Спектрон-УП-220/36-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-36В. Iвых 0,35 А. Марк. взрыв.РВ ЕхdI/ 1ЕхdIICT5 Габаритный размер 130х130х72,5 | 14970
Дилер: __________________________ Продавец: _____________________ _________________