## Извещатели
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ СПЕКТРОН
1. ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ
1.1. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-600 и Спектрон-600-С
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600-С, сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Угол обзора 100°. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. I деж-0,55 мА, I пож 3,6-26 мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...26 В. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Магнит для проверки работоспособности в комплекте.
Спектрон-601-С | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. | 19700
Спектрон-601-С-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. | 21700
Спектрон-601-С-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. | 24700
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600, устойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Защищаемая площадь - 550 кв.м. Угол обзора 100°. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 -25 м, Iдеж. 0,55 мА, Iпож 3,6-26 мА. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. Температурный диапазон от -40 до +55°С. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...26 В. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Магнит для проверки работоспособности в комплекте.
Спектрон-601 | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры 69х103х120 мм. | 13500
Спектрон-601-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. | 15500
Спектрон-601-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. | 18500
1.2. Ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-400
УФ извещатели пожарные пламени ультрафиолетовые Спектрон серии 400. Для закрытых помещений с большим остеклением. Дальность обнаружения пламени 50 м по ТП5. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж. 0,35 мА, Iпож 3-15 мА . t от - 40 до +70°С.
Спектрон-403 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х проводных ШС. Защищаемая площадь 2400 кв.м. Угол обзора 120°. IP41. Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 7100
Спектрон-401 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х и 4-х проводных ШС. Защищаемая площадь - 2000 кв.м. Угол обзора 100°. IP66. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 8500
Спектрон-401-М | Корпус - оцинкованная сталь. Для 2-х и 4-х проводных ШС. Защищаемая площадь - 2000 кв.м. Угол обзора 100°. IP66. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 11300
1.3. Инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-200
ИК извещатели пожарные пламени инфракрасные Спектрон серии 200. Для закрытых помещений. Максимально защищаемая площадь 550 кв.м. Дальность обнаружения 25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 100°. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. Uпит - 9...26В. Iдеж 0,35 мА. Iпож 3,6-26 мА. t от - 50 до +55°С. Магнит для проверки работоспособности в комплекте.
Спектрон-201 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х проводных ШС. IP41. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. | 3970
Спектрон-205 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP41. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ)158х84х73 мм. | 4670
Спектрон-204 | Корпус - оцинкованная сталь. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 5670
ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 200 с выносным оптическим элементом (ОЭ). Для помещений с малым остеклением. Инерционность до 30 сек. Дальность обнаружения 30 м по ТП5. Электронный блок: Uпит - 9...28В. Темппературный диапазон электронного блока от - 50 до +55°С. Температурный диапазон выносного оптического элемента от - 50 до +70°С. Корпус электронного блока - алюм. сплав, 125х130х35 мм. Длина электрического выносного кабеля ОЭ от 1 до 45 м. (кратно 1 м) - фиксируется при оформлении заказа.
Спектрон-210 | Для 2-х проводных ШС. Максимально защищаемая площадь - 700 кв.м. Угол обзора 90°. Iдеж 0,2 мА, Iпож 3-22 мА задается пользователем. IP68 - электронный блок. IP68 - ОЭ. | 8600
Спектрон-210-Р | Для 4-х проводных ШС. Максимально защищаемая площадь - 700 кв.м. Угол обзора 90°. Iдеж 0,2 мА, Iпож 3-22 мА задается пользователем. IP68 - электронный блок. IP68 - ОЭ. | 8900
Кабель Спектрон-ОЭ-М | Кабель электрический в металлорукаве для ИПП Спектрон-210 и Спектрон-210-Р, 1 м | 350
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-10 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-210/210-Р/220/220-Р/220-Ех/220-Р-Ех на объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 70
2. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ
2.1. Взрывозащищенные инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-200-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК извещатели пожарные пламени серии Спектрон-202-Exm для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Для закрытых помещений. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения, угол обзора 100°, Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит.9...26В. Iдеж. 0,35 мА, Iпож 3,6-26 мА. Температурный диапазон от -50 до +55°С. IP68. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X. Магнит для проверки работоспособности в комплекте.
Спектрон-202-Exm | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. | 7700
Спектрон-202-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 8700
Спектрон-202-Exm-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 12700
2.2. Взрывозащищенные инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-200-Exi, для взрывоопасных зон любых классов
ИК извещатели пожарные пламени серии Спектрон-202-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Для закрытых помещений. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения, угол обзора 100°, Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит.9...26В. Iдеж. 0,35 мА, Iпож 3,6-26 мА. Температурный диапазон от -50 до +55°С. IP68. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga X. Магнит для проверки работоспособности в комплекте.
Спектрон-202-Exi | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. | 7700
Спектрон-202-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 8700
Спектрон-202-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 12700
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. R внутр - 5,1 Ом | 3940
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. R внутр - 6,8 Ом | 3940
2.3. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600-Exm-С для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 100°. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. I деж-0,55 мА, I пож 3,6-26мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. IP68. Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6Gb Х. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...26В. Магнит для проверки работоспособности в комплекте.
Спектрон-601-Exm-С | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ)158х84х73 мм. | 25700
Спектрон-601-Exm-С-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. | 27700
Спектрон-601-Exm-С-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. | 30700
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600-Exm для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 100°. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. I деж-0,55 мА, I пож 3,6-26мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. IP68. Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6Gb Х. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...26В. Магнит для проверки работоспособности в комплекте.
Спектрон-601-Exm | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. . | 18500
Спектрон-601-Exm-M | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. | 20500
Спектрон-601-Exm-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. | 23500
2.4. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exi (искробезопасная цепь), для взрывоопасных зон любых классов
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600-Exi-С для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 100°. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. I деж-0,55 мА, I пож 3,6-26мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. IP68. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT4 Х. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...26В. Магнит для проверки работоспособности в комплекте.
Спектрон-601-Exi-С | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ)158х84х73 мм. | 25700
Спектрон-601-Exi-С-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. | 27700
Спектрон-601-Exi-С-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. | 30700
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 100°. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. I деж-0,55 мА, I пож 3,6-26мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. IP68. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT4 Х. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...26В. Магнит для проверки работоспособности в комплекте.
Спектрон-601-Exi | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 18500
Спектрон-601-Exi-M | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. | 20500
Спектрон-601-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. | 23500
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. R внутр - 5,1 Ом | 3940
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. R внутр - 6,8 Ом | 3940
2.5. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Контроль запыленности стекла. Максимальная площадь защиты 500 кв.м. Дальность обнаружения по 1 классу-25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 90°. Подогрев, t от - 70 до + 75°С. IP68. 4-х проводное подключение. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 200х120х300. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-601-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -12..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT6. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 55000
Спектрон-601-Exd-А-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT6. | 65000
Спектрон-601-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -12..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 65000
Спектрон-601-Exd-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | 75000
Спектрон-601-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 12...28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 78000
Спектрон-601-Exd-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | 88000
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 39700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектроон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 59700
Бленда оптическая Спектрон-01-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-801-Exd-М/Н» , «Спектрон-601-Exd-М/Н» и «Спектрон-401-Exd-М/Н» всех модификаций | 4800
Бленда оптическая Спектрон-02-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-801-Exd-А» , «Спектрон-601-Exd-А» и «Спектрон-401-Exd-А» всех модификаций | 4800
СЗК–02 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-601-Exd-М/Н и Спектрон-401-Exd-М/Н | 1500
СЗК–20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-А, Спектрон-601-Exd-А, Спектрон-401-Exd-А | 1500
2.6. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-800-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
Новые 3-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 800-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Контроль запыленности стекла. Максимальная площадь защиты 1250 кв.м. Дальность обнаружения 40 метров, соответствует классу 1 по ТП5 и ТП6. Угол обзора 90°. Подогрев, t от - 70 до + 75°С. IP66/IP68. 4-х проводное подключение. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 255х140х350. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-801-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -12..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6 Gb. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 70000
Спектрон-801-Exd-А-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6 Gb. | 80000
Спектрон-801-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -12..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ех db IIC T6 Gb (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 80000
Спектрон-801-Exd-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ех db IIC T6 Gb (рудничное исп). | 90000
Спектрон-801-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 12...28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ех db IIC T6 Gb (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 93000
Спектрон-801-Exd-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ех db IIC T6 Gb (рудничное исп). | 103000
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 39700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектроон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 59700
Бленда оптическая Спектрон-01-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-801-Exd-М/Н» , «Спектрон-601-Exd-М/Н» и «Спектрон-401-Exd-М/Н» всех модификаций | 4800
Бленда оптическая Спектрон-02-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-801-Exd-А» , «Спектрон-601-Exd-А» и «Спектрон-401-Exd-А» всех модификаций | 4800
СЗК–15 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-М/Н | 1500
СЗК–20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-А, Спектрон-601-Exd-А, Спектрон-401-Exd-А, | 1500
2.7. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-400-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
УФ извещатели пожарные пламени взрывозвщищенные Спектрон серии 400-Exm для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Для закрытых помещений с большим остеклением. Максимальная площадь защиты - 2000 кв.м. Дальность действия по ТП5 до 50 м. Функция самотестирования, передача сигнал неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение, Uпит - 9...28 В. I деж - 0,35 мА, I пож 3-15 мА. Угол обзора 100°. Температурный диапазон от - 40 до +70°С. IP66/IP68. Времени срабатывания и ток режима "Пожар" выбирает пользователь.
Спектрон-401-Exm | Корпус - ABS-пластик . Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X. | 13400
Спектрон-401-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X / Ex ia mb IIIC T85ºC Db X. | 16300
Спектрон-401.01-Exm | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - ABS-пластик. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X. | 14400
Спектрон-401.01-Exm-M | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X / Ex ia mb IIIC T85ºC Db X. | 17300
2.8. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-400-Exi (искробезопасная цепь), для взрывоопасных зон любых классов
УФ извещатели пожарные пламени взрывозвщищенные Спектрон серии 400-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Для закрытых помещений с большим остеклением. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga Х. Максимальная площадь защиты - 2000 кв.м. Дальность действия по ТП5 до 50 м. Функция самотестирования, передача сигнал неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение, Uпит - 9...28 В. I деж - 0,35 мА, I пож 3-15 мА. Угол обзора 100°. Температурный диапазон от - 40 до +70°С. IP66/IP68. Времени срабатывания и ток режима "Пожар" выбирает пользователь.
Спектрон-401-Exi | Корпус - ABS-пластик. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 13400
Спектрон-401-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 16300
Спектрон-401.01-Exi | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - ABS-пластик. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 14400
Спектрон-401.01-Exi-M | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 17300
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. Rвнутр - 5,1 Ом | 3940
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. Rвнутр - 6,8 Ом | 3940
2.9. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-400-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 400-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Для закрытых помещений с большой площадью остекления, устойчивые к оптическим помехам, в том числе к излучениям солнца и проблесковых маяков. Максимальная площадь защиты 2000 кв.м. Дальность обнаружения пламени 50 м по ТП5. Угол обзора 100°. Температурный диапазон при подогреве от -70 до +90°С. IP68. 2-х и 4-х проводное подключение, Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...28 В. I деж. - 0,6 мА. I с подогревом до 250 мА. Габаритные размеры 200х120х300. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-401-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6…T5 Gb / Ex tb IIIC T85C…T100C Db. | 27700
Спектрон-401.01-Exd-А | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6…T5 Gb / Ex tb IIIC T85C…T100C Db. | 28700
Спектрон-401-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6…T5 Gb / PB Ex db I Mb / Ex tb IIIC T85C…T100C Db (рудничное исп). | 29900
Спектрон-401.01-Exd-M | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6…T5 Gb / PB Ex db I Mb / Ex tb IIIC T85C…T100C Db (рудничное исп). | 34100
Спектрон-401-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6…T5 Gb / PB Ex db I Mb / Ex tb IIIC T85C…T100C Db (рудничное исп). | 39300
Спектрон-401.01-Exd-H | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6…T5 Gb / PB Ex db I Mb / Ex tb IIIC T85C…T100C Db (рудничное исп). | 44300
СЗК–02 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-601-Exd-М/Н и Спектрон-401-Exd-М/Н. | 1500
СЗК–20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-А, Спектрон-601-Exd-А и Спектрон-401-Exd-А. | 1500
2.10. Взрывозащищенные инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-220, с выносным элементом для взрывоопасных зон любых классов
ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 200 для взрывоопасных зон классов "0","1","2" с выносным оптическим элементом (ОЭ). Для закрытых помещений с малой площадью остекления. Максимальная площадь защиты 700 кв. м. Дальность обнаружения пламени 30 м по ТП5. Инерционность до 30 сек. Угол обзора 90°. Электронный блок: Uшс - 9...28В. I деж - 0,2 мА, I пож 3-22мА. Температурный диапазон от - 50 до +55°С. IP68. Габарит.разм. 125х130х35мм. Оптический элемент: маркировка взрывозащиты 0ExsIIT4, IP66. Температурный диапазон от - 60 до +120°С. Длина выносного оптоволоконного кабеля ОЭ от 1 до 45 м. (кратно 1 м) фиксируется при оформлении заказа.
Спектрон-220 | Для 2-х проводных ШС. Электронный блок без взрывозащиты | 8945
Спектрон-220-Р | Для 4-х проводных ШС. Электронный блок без взрывозащиты | 9220
Спектрон-220-Ех | Для 2-х проводных ШС. Маркировка взрывозащиты электронного блока 1ExmIIT6Х | 13850
Спектрон-220-Р-Ех | Для 4-х проводных ШС. Маркировка взрывозащиты электронного блока 1ExmIIT6Х | 14300
Кабель оптоволоконный | Кабель оптоволоконный в металлорукаве для ИПП Спектрон-220 и Спектрон-220-Ех, 1 м | 930
Муфта герметизирующая | Применяется для герметизации перехода кабеля Ч/Э через стену между зонами с различными степенями взрывоопасности. Стандартная длина муфты - 160 мм. Увеличение длины муфты - по спецзаказу за дополнительную плату. | 1500
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-10 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-210/210-Р/220/220-Р/220-Ех/220-Р-Ехи на объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 70
3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ПОД ОБЪЕКТ
ИК/УФ извещатель пожарный пламени Спектрон серии 600-С с индивидуальными настройками под проектируемый объект. Сверхпомехоустойчивый к тяжелым оптическим помехам. Распознает ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяется на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Угол обзора 100°. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. I деж-0,3 мА, I пож 3,6-26 мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...26 В. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность.
Спектрон-601-С-Е | Корпус - ABS-пластик. С расширенным набором настраиваемых параметров и индивидуальной настройкой извещателя под условия эксплуатации объекта. Габаритные размеры (ВхШхГ)158х84х73 мм. | по запросу
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600 с индивидуальными настройками под проектируемый объект. Устойчивый к тяжелым оптическим помехам. Применяется на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Максимальная площадь защиты 550 кв.м. Угол обзора 100°. Дальность действия по 1 классу - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. I деж-0,3 мА, I пож 3,6-26 мА. Температурный диапазон от - 40 до + 70°С. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...26 В. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность.
Спектрон-601-М-Е | Корпус - оцинкованная сталь. С расширенным набором настраиваемых параметров и индивидуальной настройкой извещателя под условия эксплуатации объекта. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. | по запросу
Спектрон-601-Н-Е | Корпус - нержавеющая сталь. С расширенным набором настраиваемых параметров и индивидуальной настройкой извещателя под условия эксплуатации объекта.Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. | по запросу
4. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ПОД ОБЪЕКТ
Новые 3-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 800-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2" с индивидуальными настройками под объект. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Максимальная площадь защиты 1250 кв.м. Дальность обнаружения 40 метров, соответствует классу 1 по ТП5 и ТП6. Угол обзора 90°. Температурный диапазон при подогреве от - 70 до + 75°С. IP68. 4-х проводное подключение. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры 255х140х350. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-801-Exd | Встроенный регистратор событий. Распознает факел сжигания попутного газа, ручную дуговую и аргонную сварку как ложные помехи. Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколам HART и Modbus/RTU. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ех db IIC T6 Gb (рудничное исп). Контроль запыленности стекла. | по запросу
Спектрон-ВМ-Exd-Н | Видеомодуль взрывозащищенный для извещателя пламени Спектрон-801-Exd. Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT6 (рудничное исп). AHD, разрешение 1920x1080. | по запросу
Спектрон-801-Exd-S-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -12..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ех db IIC T6 Gb (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | по запросу
Спектрон-801-Exd-S-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 12...28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ех db IIC T6 Gb (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | по запросу
Спектрон-801-Exd-S-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ех db IIC T6 Gb (рудничное исп). | по запросу
Спектрон-801-Exd-S-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ех db IIC T6 Gb (рудничное исп). | по запросу
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2" с индивидуальными настройками под объект. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Максимальная площадь защиты 500 кв.м. Дальность обнаружения по 1 классу-25 м по ТП5 и ТП6. Угол обзора 90°. Температурный диапазон при подогреве от - 70 до + 75°С. IP68. 4-х проводное подключение. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры 200х120х300. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-601-Exd | Встроенный регистратор событий. Распознает факел сжигания попутного газа, ручную дуговую и аргонную сварку как ложные помехи. Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколам HART и Modbus/RTU. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT6 (рудничное исп). Индикация предварительного обнаружения пламени для ИК и УФ канала. Контроль запыленности стекла. | по запросу
Спектрон-ВМ-Exd-Н | Видеомодуль взрывозащищенный для извещателя пламени Спектрон-601-Exd. Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT6 (рудничное исп). AHD, разрешение 1920x1080. | по запросу
Спектрон-601-Exd-S-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит -12..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | по запросу
Спектрон-601-Exd-S-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 12...28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | по запросу
Спектрон-601-Exd-S-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | по запросу
Спектрон-601-Exd-S-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Цифровой интерфейс по протоколу HART. Возможность задания адреса. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 250мА. Индикация предварительного обнаружения пламени. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп). | по запросу
5. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ
5.1. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-513-Exi
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 513-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga X. IP56. Температурный диапазон от -30°C до +55°C. Uпит - 9...30 В. Iдеж 0,05 мА. Ток Iпож - не более 25 мА.
Спектрон-513-Exi-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Корпус - пластик. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 95x91x33мм. | 3470
5.2. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-535-Exd
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 535 для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. 2х и 4х проводное подключение. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,05 мА. Iпож - 25 мА. t от -60°C до +85°C. IP67. Габаритные размеры 130х90х116. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-535-Exd-М | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 4750
Спектрон-535-Exd-Н | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6 дополнительно позволяет применять Спектрон-535-Exd-Н в шахтах и на рудниках. | 11800
5.3. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-535-Exd исполнение по классу "В"
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 535 для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. 2х и 4х проводное подключение. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,05 мА. Iпож - 25 мА. t от -70°C до +85°C. IP66/IP68. Габаритные размеры 130х90х116. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db. | 6070
Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ехd I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db дополнительно позволяет применять Спектрон-535-Exd-Н в шахтах и на рудниках. | 11800
5.4. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-512-Exd
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 512 для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Без магнита. Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Имеют функцию самотестирования и передачи сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. IP68. Температурный диапазон от -60°C до +85°C. Uпит - 9...28 В. Iдеж 0,25 мА. Iпож - 3-15 мА. Габаритные размеры 123х106х122. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-512-Exd-М-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Материал корпуса - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 10800
Спектрон-512-Exd-М-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Материал корпуса - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 10800
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Материал корпуса - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Рудничная маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Материал корпуса - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Рудничная маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 18300
6. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА
6.1. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-513-Exi
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 513-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначены для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЯ", "ДЫМОУДАЛЕНИЯ", "ЭВАКУАЦИИ". Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga X. 2-х проводное подключение. IP56. Температурный диапазон от -30°C до +55°C. Uпит - 9...30 В. Iдеж 0,25 мА.Ток Iпож - не более 25 мА. Корпус - пластик. Габаритные размеры 94х94х54мм.
Спектрон-513-Exi-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). | 3670
Спектрон-513-Exi-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). | 3670
Спектрон-513-Exi-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). | 3670
6.2. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-535-Exd
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 535 для взрывоопасных зон классов "1" и "2". предназначено для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЕ", "ДЫМОУДАЛЕНИЕ", "ЭВАКУАЦИИ". Uпит - 9...28В. Iдеж 0,05 мА. Iпож - 25 мА. IP66/IP68. t от -70°C до +85°C. Габаритные размеры 130х90х116. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-535-Exd-А-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый) Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db. | 5570
Спектрон-535-Exd-А-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый) Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db. | 5570
Спектрон-535-Exd-А-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый) Корпус - алюминиевый сплав АК12. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db. | 5570
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый) Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ехd I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db. | 11800
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый) Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ехd I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db. | 11800
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ехd I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db. | 11800
6.3. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-512-Exd
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 512 для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначены для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЯ", "ДЫМОУДАЛЕНИЯ", "ЭВАКУАЦИИ". Имеет функцию самотестирования и передачи сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. IP68. Температурный диапазон от -60°C до +85°C. Uпит - 9...28 В. Iдеж 0,25 мА. Iпож - 3-15 мА. Габаритные размеры 123х106х122. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-512-Exd-М-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 10800
Спектрон-512-Exd-М-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 10800
Спектрон-512-Exd-М-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты 1ExdIIСT6. | 10800
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ" (оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ExdIICТ6. | 18300
7. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
Извещатели пожарные дымовые точечные Спектрон серии ДИП-31 для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением дыма и продуктов сгорания. Uпит - 10...30 В. Iдеж 0,14 мА, Iпож 5-20 мА . IP68/IP41. Температурный диапазон от -60°C до +85°C. Чувствительность 0,05…2 дБ/м. Подключение 2-х проводное. Габаритные размеры 123х122х82 мм. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-ДИП-31-Exd-А | Маркировка взрывозащиты 1 Ex db [ia] IIC Т6 Gb /1Ex tb ia IIIC T85°C. Корпус - алюминиевый сплав | 9100
Спектрон-ДИП-31-Exd-Н | Маркировка взрывозащиты PB Ex d [ia] I Mb / 1 Ex db [ia] IIC Т6 Gb / 1Ex tb ia IIIC T85°C Корпус - нержавеющая сталь | 12100
8. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ
Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Температурные классы выбираются пользователем. Не требуется искробезопасная цепь. Uпит - 9...28 В. Iдеж 0,25 мА, Iпож 3-15 мА . IP68. Температурный диапазон от -75°C до +85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов -65°C ... +130°C. Программируется (настраивается) как максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. Габаритные размеры 126х154х104 мм. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-101-Р-Exd-A | Корпус - алюминиевый сплав. Подключение - 2-х проводное. Маркировка взрывозащиты электронный блок 1Ex d [ia] IIC Т4/Т5/Т6 Gb Х, чувствительный элемент 0Ex ia IIC Т4/Т5/T6 Ga X. | 4515
Спектрон-101-Т-Р-Exd-A | Корпус - алюминиевый сплав. Подключение - 2-х и 4-х проводное. Маркировка взрывозащиты электронный блок 1Ex d [ia] IIC Т4/Т5/Т6 Gb Х, чувствительный элемент 0Ex ia IIC Т4/Т5/T6 Ga X. | 5920
Спектрон-101-Т-Р-Exd-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Подключение - 2-х и 4-х проводное. Маркировка взрывозащиты электронный блок 1Ex d [ia] IIC Т4/Т5/Т6 Gb Х / РВ Ex d I Mb Х, чувствительный элемент 0Ex ia IIC Т4/Т5/T6 Ga X (рудничное исполнение). | 11900
Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exm для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Температурные классы выбираются пользователем. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC Т4/Т5/T6 Gb X. Не требуется искробезопасная цепь. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,25 мА, Iпож 3-15 мА . IP68. Температурный диапазон от -75°C до +85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов -65°C ... +130°C. Программируется (настраивается) как максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-101-Р-Exm | Корпус - пластик. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 80х150х80 мм. | 3970
Спектрон-101-Р-Exm-A | Корпус - алюминиевый сплав. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 126х154х104 мм | 4100
Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Ппредназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Температурные классы выбираются пользователем. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC Т4/Т5/T6 Ga X. Требуется искробезопасная цепь. Uпит - 9...28 В. Iдеж 0,25 мА, Iпож 3-15 мА . IP68. Температурный диапазон от -75°C до +85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов -65°C ... +130°C. Программируется (настраивается) как максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-101-Р-Exi | Корпус - пластик. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 80х150х80 мм. | 3970
Спектрон-101-Р-Exi-A | Корпус - алюминиевый сплав. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 126х154х104 мм | 4100
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
9.1. Тестовые излучатели Спектрон-ИТ
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–08 | для проверки ИК-извещателей серии Спектрон-200 с датой выпуска до мая 2019 года | 4700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–09 | для проверки УФ-извещателей серии Спектрон-400 | 7700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–10 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон-601 с датой выпуска до сентября 2019 года | 7700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–11 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон 600-С с датой выпуска до сентября 2019 года | 10700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 39700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серии "Спектроон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 59700
9.2. Кабельные вводы взрывозащищенные с маркировкой Exd / Exe
9.2.1. Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 575
КВБ-15/10-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 575
КВБ-18/12-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 750
КВБ-15/10-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 750
КВБ-18/12-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 750
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 575
КВМ-10/8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 575
КВМ-12/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 575
КВМ-15/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 575
КВМ-15/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВМ-20/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 575
КВН-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 575
Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | 200
КВО-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | 200
КВО-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | 220
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 370
ШТУЦЕР-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 370
Заглушки
ЗАГЛУШКА-М | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 270
ЗАГЛУШКА-М-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 450
Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-М | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 450
9.2.2. Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 1175
КВБ-15/10-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 1175
КВБ-18/12-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1175
Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1530
КВБ-15/10-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1530
КВБ-18/12-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1530
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 1170
КВМ-10/8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1170
КВМ-12/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-15/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-15/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
КВМ-20/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 1170
КВН-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1170
Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | 500
КВО-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | 500
КВО-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | 600
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1000
ШТУЦЕР-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1000
Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 470
ЗАГЛУШКА-Н-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 835
Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4000
Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 835
9.3. Монтажные коробки общепромышленные Спектрон-МК
Спектрон-МК. Коробки для подключения извещателей пламени производства ООО «НПО Спектрон» в промышленном исполнении. IP54. Материал корпуса - полипропилен. Габаритные размеры 110x110x50 мм.
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201 и Спектрон-403 по 2-х проводному шлейфу. | 570
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600 по 2-х или 4-х проводному шлейфу. | 670
9.4. Крепежные устройства для монтажа
Спектрон-К-05-М красного цвета | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 470
Спектрон-К-05-М серого цвета | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из пластика и алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 470
Спектрон-К-05-Н | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из нержавеющей стали на стены, опоры или потолок. | 970
Спектрон-К-06-М | Кронштейн, предназначен для крепления на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм извещателей пожарных пламени Спектрон-401-Exd, Спектрон-601-Exd и Спектрон-801-Exd в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. | 2970
Спектрон-К-06-Н | Кронштейн, предназначен для крепления на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм извещателей пожарных пламени Спектрон-401-Exd, Спектрон-601-Exd и Спектрон-801-Exd в корпусах из нержавеющей стали. | 4970
Спектрон-АУ-М | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. Предназначен для надежного крепления извещателей на внешние углы конструкций. | 1900
Спектрон-АУ-Н | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из нержавеющей стали. Предназначен для надежного крепления извещателей на внешние углы конструкций. | 3400
Спектрон-СП | Стойка пожарная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 1700 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 5400
Спектрон-СПУ | Стойка пожарная удлиненная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 3200 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 6700

## Оповещатели
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
1. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Малогабаритное табло световое ТСВ-Exm-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExembIICT6 Gb X / РП ExembI Mc X (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона
ТСВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 7800
ТСВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 220 VAC. | 8700
ТСВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 18000
ТСВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 220 VAC. | 18900
Малогабаритное табло световое ТСВ-Exi-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Ga X / РО ExiaI Ma X (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона.
ТСВ-Exi-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 7800
ТСВ-Exi-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 18000
Табло световое ТСВ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExembIICT6 Gb X / РП ExembI Mc X (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона.
ТСВ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 8900
ТСВ-Exm-М-Прометей 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 220 VAC. | 8900
ТСВ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 17900
ТСВ-Exm-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 220 VAC. | 17900
Табло световое ТСВ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Ga X / РО ExiaI Ma X (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона.
ТСВ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 8900
ТСВ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 17900
Табло световое ТСВ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Температурный диапазон от - 70 до +85°C. IP66/IP68. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона.
ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X Напряжение питания 12-36 VDC. | 16400
ТСВ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X.Напряжение питания 220 VAC. | 17600
ТСВ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / РВ Ex db I Mb X / Ex tb IIIB T85°C Db X Напряжение питания 12-36 VDC. | 30300
ТСВ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / РВ Ex db I Mb X / Ex tb IIIB T85°C Db X Напряжение питания 220 VAC. | 31900
Табло световое ТСВ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2" с резервным источником питания (аккумулятор). Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Температурный диапазон от - 20 до +60°C. IP66/IP68. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона.
ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В РИП | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X Напряжение питания 12-36 VDC. | 22700
ТСВ-Exd-А-Прометей 220В РИП | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X.Напряжение питания 220 VAC. | 23150
ТСВ-Exd-Н-Прометей 12-36В РИП | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / РВ Ex db I Mb X / Ex tb IIIB T85°C Db X Напряжение питания 12-36 VDC. | 33700
ТСВ-Exd-Н-Прометей 220В РИП | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / РВ Ex db I Mb X / Ex tb IIIB T85°C Db X Напряжение питания 220 VAC. | 33700
2. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОЗВУКОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Малогабаритное табло светозвуковое ТСЗВ-Exm-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExembIICT6 Gb X / РП ExembI Mc X (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указыватьтекст и цвет фона.
ТСЗВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 8900
ТСЗВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 220 VAC. | 9800
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 18400
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 220 VAC. | 19300
Малогабаритное табло светозвуковое ТСЗВ-Exi-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Ga X / РО ExiaI Ma X (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указывать текст и цвет фона.
ТСЗВ-Exi-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 8900
ТСЗВ-Exi-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 18400
Табло светозвуковое ТСЗВ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExembIICT6 Gb X / РП ExembI Mc X (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указыватьтекст и цвет фона.
ТСЗВ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 10300
ТСЗВ-Exm-М-Прометей 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 220 VAC. | 10300
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 19900
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 220 VAC. | 19900
Табло светозвуковое ТСЗВ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Ga X / РО ExiaI Ma X (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указывать текст и цвет фона.
ТСЗВ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 10300
ТСЗВ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 19900
Табло светозвуковое ТСЗВ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализацииили или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от - 70 до +85°C. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона.
ТСЗВ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Категории IIA, IIB. Напряжение питания 12-36 VDC. | 19200
ТСЗВ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Категории IIA, IIB. Напряжение питания 220 VAC. | 20600
ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / РВ Ex db I Mb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Категория I. Напряжение питания 12-36 VDC. | 33800
ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / РВ Ex db I Mb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Категория I. Напряжение питания 220 VAC. | 35200
3. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СВЕТОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Табло световое графическое ТСВГ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExembIICT6 Gb X/РП ExembI Mc X (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем.
ТСВГ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 36500
ТСВГ-Exm-М-Прометей 110/220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110/220 VAC. | 36500
ТСВГ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 44500
ТСВГ-Exm-Н-Прометей 110/220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 110/220 VAC. | 44500
Табло световое графическое ТСВГ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Ga X / РО ExiaI Ma X (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем.
ТСВГ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 36500
ТСВГ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 44500
Спектрон-USB-485 | Устройство интерфейсное для программирования оповещателей графических. | 3000
4. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СВЕТОЗВУКОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Табло светозвуковое графическое ТСЗВГ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 1ExembIICT6 Gb X/РП ExembI Mc X (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем.
ТСЗВГ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 38500
ТСЗВГ-Exm-М-Прометей 110/220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110/220 VAC. | 38500
ТСЗВГ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 46500
ТСЗВГ-Exm-Н-Прометей 110/220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 110/220 VAC. | 46500
Табло светозвуковое графическое ТСЗВГ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Ga X / РО ExiaI Ma X (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем.
ТСЗВГ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC. | 38500
ТСЗВГ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Напряжение питания 12-36 VDC. | 46500
Спектрон-USB-485 | Устройство интерфейсное для программирования оповещателей графических. | 3000
5. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
5.1 Оповещатели световые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель световой ОС-Exd-Прометей для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. Цвет свечения по умолчанию красный, под заказ - белый, желтый, зеленый, синий. Три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
ОС-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC. | 5500
ОС-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 220 VAC. | 6300
ОС-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdbI Mb / 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC. | 13000
ОС-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdbI Mb / 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 220 VAC. | 15000
Оповещатель световой ОС-Exm-Прометей для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОС-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC. | 4680
Оповещатель световой ОС-Exi-Прометей для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОС-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 X. Напряжение питания 12-36 VDC. | 4680
5.2 Оповещатели звуковые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель звуковой ОЗ-Exd-Прометей для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
ОЗ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC. | 6500
ОЗ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 220 VAC. | 7400
ОЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdbI Mb / 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC. | 12650
ОЗ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdbI Mb / 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 220 VAC. | 14700
Оповещатель звуковой взрывозащищенный ОЗ-Exm-Прометей Для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОЗ-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC. | 4950
Оповещатель звуковой ОЗ-Exi-Прометей для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОЗ-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 X. Напряжение питания 12-36 VDC. | 4950
5.3 Оповещатели светозвуковые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель светозвуковой ОСЗ-Exd-Промете для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Цвет свечения по умолчанию красный, под заказ - белый, желтый, зеленый, синий.. Три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
ОСЗ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC. | 7300
ОСЗ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 220 VAC. | 8400
ОСЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdbI Mb / 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC. | 13700
ОСЗ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ ExdbI Mb / 1ExdbIICT6 Gb / Ex tb IIIB T85°C Db. Напряжение питания 220 VAC. | 16000
Оповещатель светозвуковой ОСЗ-Exm-Прометей Для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОСЗ-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC. | 5340
Оповещатель светозвуковой ОСЗ-Exi-Прометей для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОСЗ-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 X. Напряжение питания 12-36 VDC. | 5340
6. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ РУПОРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
6.1. Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exm-Прометей
Громкоговоритель рупорный ГВР-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации в системах пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1ExmbdIICT6 Gb X / РВ ExmbdbI Mb X. Температурный диапазон от –65..+85°C. IP66. Корпус - специальный пластик. Рекомендуется применять с коммутационной коробкой Релион-ККВ-А. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
ГВР-Exm-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 100 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 11800
ГВР-Exm-15-Прометей | Номинальная мощность 15Вт. Звуковое давление 102 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 14000
ГВР-Exm-25-Прометей | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 105 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 14500
ГВР-Exm-25-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 115 Дб. Линии с напряжением 100 В. или 8 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц. | 18000
6.2. Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exd-Прометей
Громкоговоритель рупорный ГВР-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации в системах пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса . Маркировка взрывозащиты 1ExdbIICT6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Температурный диапазон от –65.. +85°C. IP66. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
ГВР-Exd-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 105 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 15600
ГВР-Exd-20-Прометей | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 106 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 17300
ГВР-Exd-30-Прометей | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 110 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 18900
ГВР-Exd-50-Прометей | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 112 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 24400
ГВР-Exd-20-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 119 Дб. Сопротивление 8/500/1000 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 19200
ГВР-Exd-30-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 122 Дб. Сопротивление 8/333/666 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 20900
ГВР-Exd-50-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 126 Дб. Сопротивление 8/200/400 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 27000
7. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ РЕЧЕВЫЕ РУПОРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
7.1. Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exm-Прометей
Оповещатель речевой рупорный РЗОР-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации посредством воспроизведения ранее записанного речевого сообощения. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1ExmbdIICT6 Gb X / РВ ExmbdbI Mb X. Температурный диапазон от –65..+85°C. IP66. Напряжение питания 9..60 В DC. Диапазон частот 400-3500Гц. Корпус - специальный пластик. Кабельный ввод в стоимость не входит. При заказе указывать тип кабельного ввода.
РЗОР-Exm-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 100 Дб. | 17300
РЗОР-Exm-15-Прометей | Номинальная мощность 15Вт. Звуковое давление 102 Дб. | 19500
РЗОР-Exm-25-Прометей | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 105 Дб. | 20000
7.2. Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exd-Прометей
Оповещатель речевой рупорный РЗОР-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации посредством воспроизведения ранее записанного речевого сообощения. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1ExdbIICT6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Температурный диапазон от –65.. +85°C. IP66. Напряжение питания 9..60 В DC. Диапазон частот 400-4500Гц. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
РЗОР-Exd-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 105 Дб. | 21100
РЗОР-Exd-20-Прометей | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 106 Дб. | 22800
РЗОР-Exd-30-Прометей | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 110 Дб. | 25000
РЗОР-Exd-50-Прометей | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 112 Дб. | 31600
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
8.1. Солнцезащитные козырьки
СЗК–19 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей | 500
СЗК–32 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей-МИНИ | 500
СЗК–33 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВГ/ТСЗВГ-Exi/Exm-Прометей (Бегущая строка) | 1500
СЗК–34 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВ/ТСЗВ-Exd-Прометей | 600
8.2. Кабельные вводы взрывозащищенные с маркировкой Exd / Exe
8.2.1. Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 575
КВБ-15/10-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 575
КВБ-18/12-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 750
КВБ-15/10-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 750
КВБ-18/12-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 750
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 575
КВМ-10/8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 575
КВМ-12/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 575
КВМ-15/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 575
КВМ-15/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВМ-20/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 575
КВН-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 575
Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | 200
КВО-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | 200
КВО-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | 220
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 370
ШТУЦЕР-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 370
Заглушки
ЗАГЛУШКА-М | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 270
ЗАГЛУШКА-М-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 450
Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-М | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 450
8.2.2. Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 1175
КВБ-15/10-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 1175
КВБ-18/12-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1175
Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1530
КВБ-15/10-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1530
КВБ-18/12-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1530
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 1170
КВМ-10/8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1170
КВМ-12/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-15/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-15/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
КВМ-20/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 1170
КВН-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1170
Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | 500
КВО-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | 500
КВО-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | 600
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1000
ШТУЦЕР-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1000
Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 470
Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4000
Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 835

## Коробки
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКА С МАРКИРОВКОЙ ЕXI
Спектрон-ККВ-Exi. Коробка взрывозащищенная для соединения и разветвления искробезопасных электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2" классов. IP65. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Х, клеммные винотовые зажимы, U до 28В, I до 0,12 А. Материал корпуса - полипропилен. Кабельные вводы для кабеля наружным диаметром 4-8 мм. Габаритные размеры (без кабельных вводов) 133x94x63 мм.
Спектрон-ККВ-Exi-П проходная | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных сторонах коробки. | 1050
Спектрон-ККВ-Exi-У угловая | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на 2-х стронах коробки. | 1050
Спектрон-ККВ-Exi-Т тройниковая | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода, размещенные на 3-х стронах коробки. | 1200
Спектрон-ККВ-Exi-К крестовая | Крестовая. В комплекте 4 кабельных ввода, размещенные на 4-х стронах коробки. | 1250
Спектрон-МК-04-Exi. Коробка взрывозащищенная для подключения искробезопасных извещателей пламени производства ООО «НПО Спектрон». Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6 Х (искробезопасная цепь). Применяется во всех видах взрывоопасных зон. Материал корпуса - полипропилен. Габаритные размеры (без кабельных вводов) 133x94x63 мм.
Спектрон-МК-04-Exi-П проходная | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных сторонах коробки. | 1470
Спектрон-МК-04-Exi-У угловая | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на 2-х стронах коробки. | 1470
Спектрон-МК-04-Exi-Т тройниковая | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода, размещенные на 3-х стронах коробки. | 1570
Спектрон-МК-04-Exi-К крестовая | Крестовая. В комплекте 4 кабельных ввода, размещенные на 4-х стронах коробки. | 1670
2. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКА С МАРКИРОВКОЙ ЕXЕ
Спектрон-КВ-Exe Коробка взрывозащищенная Предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP67. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5/T6, клеммные винотовые зажимы, U до 750В, I до 23 А. Материал корпуса - полипропилен. Кабельные вводы для кабеля наружным диаметром 6-12 мм. Габаритные размеры (без кабельных вводов) 133x94x63 мм.
Спектрон-КВ-Exe-П проходная | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных сторонах коробки. | 1050
Спектрон-КВ-Exe-У угловая | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на 2-х стронах коробки. | 1050
Спектрон-КВ-Exe-Т тройниковая | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода, размещенные на 3-х стронах коробки. Может применяться для подключения взрывозащищенных извещателей пламени Спектрон с маркировкой Exm. | 1200
Спектрон-КВ-Exe-К крестовая | Крестовая. В комплекте 4 кабельных ввода, размещенные на 4-х стронах коробки. Может применяться для подключения взрывозащищенных извещателей пламени Спектрон с маркировкой Exm. | 1250
Спектрон-КВ-Exe.01 Коробка взрывозащищенная . Предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP68. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5/T6, клеммные винотовые зажимы, U до 750В, I до 23 А. Материал корпуса - ABS-пластик. Кабельные вводы для кабеля наружным диаметром 6-12 мм. Габаритные размеры (без кабельных вводов) 115x90x55 мм.
Спектрон-КВ-Exe.01-П проходная | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных сторонах коробки. | 1470
Спектрон-КВ-Exe.01-У угловая | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на 2-х стронах коробки. | 1470
Спектрон-КВ-Exe.01-Т тройниковая | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода, размещенные на 3-х стронах коробки. Может применяться для подключения взрывозащищенных извещателей пламени Спектрон с маркировкой Exm. | 1570
Спектрон-КВ-Exe.01-К крестовая | Крестовая. В комплекте 4 кабельных ввода, размещенные на 4-х стронах коробки. Может применяться для подключения взрывозащищенных извещателей пламени Спектрон с маркировкой Exm. | 1670
Спектрон-КВ-Exe.02 Коробка взрывозащищенная . Предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP68. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5/T6, клеммные винотовые зажимы, U до 750В, I до 23 А. Материал корпуса - полипропилен. Кабельные вводы для кабеля наружным диаметром 6-12 мм. Габаритные размеры (без кабельных вводов) 150x110x70 мм.
Спектрон-КВ-Exe.02-П проходная | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных коротких сторонах коробки. | 1870
Спектрон-КВ-Exe.02-У угловая | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на длинной и короткой стронах коробки. | 1870
Спектрон-КВ-Exe.02-Т тройниковая | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода. Рразмещены по 1 шт на друх коротких и одной длинной строне коробки.. | 1930
Спектрон-КВ-Exe.02-4Т тройниковая | Тройниковая 4Т. В комплекте 4 кабельных ввода. Размещены: по 1 шт на коротких сторонах и 2 шт на длинной строне коробки.. | 1970
Спектрон-КВ-Exe.03 Коробка взрывозащищенная . Предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP68. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5/T6, клеммные винотовые зажимы, U до 750В, I до 23 А. Материал корпуса - полипропилен. Кабельные вводы для кабеля наружным диаметром 6-12 мм. Габаритные размеры (без кабельных вводов) 190x140x70 мм.
Спектрон-КВ-Exe.03-П проходная | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных коротких сторонах коробки. | 2070
Спектрон-КВ-Exe.03-У угловая | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на длинной и короткой стронах коробки. | 2070
Спектрон-КВ-Exe.03-Т тройниковая | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода. Рразмещены по 1 шт на друх коротких и одной длинной строне коробки.. | 2130
Спектрон-КВ-Exe.03-4Т тройниковая | Тройниковая 4Т. В комплекте 4 кабельных ввода. Размещены: по 1 шт на коротких сторонах и 2 шт на длинной строне коробки.. | 2170
3. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
Релион-ККВ-А Коробка взрывозащищенная предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения проводами сечением 0,08...2,5мм во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT5/Т6. IP67. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. Габаритные размеры (без кабельных вводов) 140x140x77 мм. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Релион-ККВ-А-П проходная | Проходная. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в противоположные стороны | 2770
Релион-ККВ-А-У угловая | Угловая. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, размещенные под углом 90° относительно друг друга. | 2770
Релион-ККВ-А-Т тройниковая | Тройниковая. Имеет 3 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 3 стороны. | 2970
Релион-ККВ-А-К крестовая | Крестовая. Имеет 4 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 4 стороны. | 3170
Спектрон-ККВ-EXD-А Коробка взрывозащищенная предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения, и размещения коммутационного, передающего, принимающего, контрольного, управляющего и другого электротехнического оборудования и приборов во взрывоопасных зонах. Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db. IP68. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. Габаритные размеры (без кабельных вводов) 173x173x155 мм. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-ККВ-EXD-А 173x173x155 | Имеет круглую крышку без смотрового окна. | 11400
Спектрон-ККВ-EXD-А-С 173x173x155 | Имеет круглую крышку со смотровым окном. | 11900
Спектрон-КВ-Exd-А Взрывозащищенная коробка Спектрон-КВ-Exd-А предназначена для размещения коммутационного, передающего, принимающего, контрольного, управляющего и другого электротехнического оборудования и приборов во взрывоопасных зонах. Материал корпуса - алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием. Марк. взрыв. 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db. IP68. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-А 302х276х119 | Габаритные размеры 302х276х119 мм. | 23700
Спектрон-КВ-Exd-А 302х276х189 | Габаритные размеры 302х276х189 мм. | 25500
Спектрон-КВ-Exd-А 441х356х196 | Габаритные размеры 441х356х196 мм. | 44700
Спектрон-КВ-Exd-А 441х356х266 | Габаритные размеры 441х356х266 мм. | 46700
Спектрон-КВ-Exd-А 570х370х240 | Габаритные размеры 570х370х240 мм. | 73800
Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x270 | Габаритные размеры 630x440x270 мм. | 101700
Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x370 | Габаритные размеры 630x440x370 мм. | 114000
Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х325 | Габаритные размеры 780х690х325 мм. | 207700
Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х435 | Габаритные размеры 780х690х435 мм. | 223700
Спектрон-КВ-Exd-А 1000х680х425 | Габаритные размеры 1000х680х425 мм. | 248700
4. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП Взрывозащищенная коробка Спектрон-КВ-Exd-А предназначена для размещения коммутационного, передающего, принимающего, контрольного, управляющего и другого электротехнического оборудования и приборов во взрывоопасных зонах. Материал корпуса - алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием. Марк. взрыв. 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db. IP68. Коробки утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим поддержания заданной температуры. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 302х276х119 | Габаритные размеры 302х276х119 мм. | 32700
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 302х276х189 | Габаритные размеры 302х276х189 мм. | 34500
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 441х356х196 | Габаритные размеры 441х356х196 мм. | 56700
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 441х356х266 | Габаритные размеры 441х356х266 мм. | 58700
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 570х370х240 | Габаритные размеры 570х370х240 мм. | 85800
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 630x440x270 | Габаритные размеры 630x440x270 мм. | 116700
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 630x440x370 | Габаритные размеры 630x440x370 мм. | 129000
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 780х690х325 | Габаритные размеры 780х690х325 мм. | 221700
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 780х690х435 | Габаритные размеры 780х690х435 мм. | 238700
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 1000х680х425 | Габаритные размеры 1000х680х425 мм. | 258700
5. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD
Релион-ККВ-Н Коробка взрывозащищенная предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения проводами сечением 0,08...2,5 мм во взрывоопасных зонах 1 и 2. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ExdIICT5/Т6. IP67. Габаритный размер (без кабельных вводов) 140x140x77 мм. Корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Релион-ККВ-Н-П проходная | Проходная. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в противоположные стороны | 9430
Релион-ККВ-Н-У угловая | Угловая. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, размещенные под углом 90° относительно друг друга. | 9430
Релион-ККВ-Н-Т тройниковая | Тройниковая. Имеет 3 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 3 стороны. | 9870
Релион-ККВ-Н-К крестовая | Крестовая. Имеет 4 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 4 стороны. | 10420
Спектрон-КВ-Exd-Н Взрывозащищенная коробка Спектрон-КВ-Exd-Н предназначена для размещения коммутационного, передающего, принимающего, контрольного, управляющего и другого электротехнического оборудования и приборов во взрывоопасных зонах. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Марк. взрыв. 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db, РВ Ex d I Mb. IP68. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-Н 290х260х170 | Габаритные размеры 290х260х170 мм. | 58700
Спектрон-КВ-Exd-Н 345х310х170 | Габаритные размеры 345х310х170 мм. | 76200
Спектрон-КВ-Exd-Н 345х310х275 | Габаритные размеры 345х310х275 мм. | 80200
Спектрон-КВ-Exd-Н 435х350х180 | Габаритные размеры 435х350х180 мм. | 94700
Спектрон-КВ-Exd-Н 435х350х315 | Габаритные размеры 435х350х315 мм. | 117700
Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х255 | Габаритные размеры 635х465х255 мм. | 189700
Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х355 | Габаритные размеры 635х465х355 мм. | 204200
Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х310 | Габаритные размеры 780х690х310 мм. | 316700
Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х435 | Габаритные размеры 780х690х435 мм. | 338700
6. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП Взрывозащищенная коробка Спектрон-КВ-Exd-Н предназначена для размещения коммутационного, передающего, принимающего, контрольного, управляющего и другого электротехнического оборудования и приборов во взрывоопасных зонах. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Марк. взрыв. РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5/Т6. IP68. Коробки утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим поддержания заданной температуры. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 290х260х170 | Габаритные размеры 290х260х170 мм. | 71700
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 345х310х170 | Габаритные размеры 345х310х170 мм. | 88200
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 345х310х275 | Габаритные размеры 345х310х275 мм. | 93200
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 435х350х180 | Габаритные размеры 435х350х180 мм. | 107700
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 435х350х315 | Габаритные размеры 435х350х315 мм. | 129700
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 635х465х255 | Габаритные размеры 635х465х255 мм. | 204700
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 635х465х355 | Габаритные размеры 635х465х355 мм. | 217200
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 780х690х310 | Габаритные размеры 780х690х310 мм. | 329700
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 780х690х435 | Габаритные размеры 780х690х435 мм. | 353700
7. КОРОБКИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКА
Спектрон-МК. Коробка для подключения извещателей пламени производства ООО «НПО Спектрон» в промышленном исполнении. IP54. Материал корпуса - полипропилен. Габаритные размеры 110x110x50 мм.
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201 и Спектрон-403 по 2-х проводному шлейфу. | 570
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600 по 2-х или 4-х проводному шлейфу. | 670
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
8.1. Кабельные вводы взрывозащищенные с маркировкой Exd / Exe
8.1.1. Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 575
КВБ-15/10-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 575
КВБ-18/12-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВБ-22/12-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1050
КВБ-25/16-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1050
Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 750
КВБ-15/10-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 750
КВБ-18/12-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 750
КВБ-22/12-2У-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1350
КВБ-25/16-2У-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1350
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 575
КВМ-10/8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 575
КВМ-12/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 575
КВМ-15/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 575
КВМ-15/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВМ-20/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВМ-20/16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1050
КВМ-25/12-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1050
КВМ-25/16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1050
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 575
КВН-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 575
КВН-16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | 1050
КВН-20-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | 2500
КВН-24-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | 2500
Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | 200
КВО-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | 200
КВО-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | 220
КВО-14-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=10-14 мм | 220
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 370
ШТУЦЕР-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 370
Заглушки
ЗАГЛУШКА-М | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 270
ЗАГЛУШКА-М-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 450
Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-М | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 450
ПЕРЕХОДНИК-25/20-М | Ex-переходник с внешней резьбы М25x1,5 мм на внутреннюю резьбу М20x1,5 мм. | 450
8.1.2. Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 1175
КВБ-15/10-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 1175
КВБ-18/12-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1175
КВБ-22/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 2120
КВБ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2120
Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1530
КВБ-15/10-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1530
КВБ-18/12-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1530
КВБ-22/12-2У-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 2750
КВБ-25/16-2У-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2750
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 1170
КВМ-10/8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1170
КВМ-12/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-15/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-15/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
КВМ-20/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 1170
КВН-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1170
КВН-16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | 2110
Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | 500
КВО-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | 500
КВО-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | 600
КВО-14-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=10-14 мм | 600
КВО-16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=12-16 мм | 750
КВО-18-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=14-18 мм | 750
КВО-20-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=16-20 мм | 800
КВО-22-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=18-22 мм | 900
КВО-24-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=20-24 мм | 900
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1000
ШТУЦЕР-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1000
Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 470
ЗАГЛУШКА-Н-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 835
Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4000
ДРЕНАЖ-Н-25х1,5 | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М25x1,5 мм | 4000
Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 835
ПЕРЕХОДНИК-25/20-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М25x1,5 мм на внутреннюю резьбу М20x1,5 мм. | 835
8.2. Кабельные вводы взрывозащищенные с маркировкой Exe
8.2.1. Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 570
КВМ-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 570
КВМ-ЕХЕ-15-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 570
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 570
КВН-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 570
Контргайка
КОНТРГАЙКА-М | контргайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 70
КОНТРГАЙКА-М-25х1,5 | контргайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 70
8.2.2. Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1170
КВМ-ЕХЕ-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-ЕХЕ-15-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 1170
КВН-ЕХЕ-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1170
Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4000
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-25х1,5 | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М25x1,5 мм | 4000
Контргайка
КОНТРГАЙКА-Н | контргайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 150
КОНТРГАЙКА-Н-25х1,5 | контргайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 150
9. Крепежные устройства
Спектрон-РМ-01 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенной коробки Спектрон-КВ-Exd-А 1000х680х425 при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 17900
Спектрон-РМ-02 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х325, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х310 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 16500
Спектрон-РМ-03 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x370, Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x270, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х355, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х255 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 15000
10. Устройства грозозащиты
Спектрон ГЗ-П-12В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 12В; напряжение ограничения 15В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-24В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 24В; напряжение ограничения 33В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-220В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 220В; напряжение ограничения 250В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1300
Спектрон ГЗ-СП-12/24В | Устройство грозозащиты для цепей питания и сигнальных цепей аналогового оборудования; ном. напряжение сигнальной цепи 6В; ном. напряжение цепи питания 12/24В; макс. рабочий ток цепи питания 1,5А; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1400
Спектрон ГЗ-LAN | Устройство грозозащиты для портов локальной сети Ethernet 10/100 Base-TX; защищаемые пары 1-2,3-6; ном. напряжение 5В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 2100

## Термошкафы
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. ТЕРМОШКАФЫ СПЕКТРОН
1.1 Общепромышленные термошкафы с обогревом Спектрон-ТШ
Спектрон-ТШ Термошкафы для жестких климатических условий Крайнего Севера. Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим включения/отключения подогрева. Предназначены для установки коммутационного и электронного оборудования. IP66. Мощность потребления подогрева не более 400 Вт. Напряжение питания 220 В АС. Количество кабельных вводов - по заказу.
Спектрон-ТШ-300 | Размеры (ШхВхГ): 400 х 300 х 150 мм.Мощность подогрева 75 Вт. | 14900
Спектрон-ТШ-500 | Размеры (ШхВхГ): 400 х 500 х 250 мм. Мощность подогрева 150 Вт. | 24000
Спектрон-ТШ-600 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 600 х 250 мм. Мощность подогрева 200 Вт. | 30300
Спектрон-ТШ-800 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 800 х 400 мм. Мощность подогрева 300 Вт. | 41000
Спектрон-ТШ-1200 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 1200 х 300 мм. Мощность подогрева 400 Вт. | 50400
1.2. Общепромышленные термошкафы с обогревом и вентиляцией Спектрон-ТШ-В
Спектрон-ТШ-В. Термошкафы для применения в условиях повышенных температур в летний период и низких температур в зимний период. Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим включения/отключения подогрева/вентиляции. Эффективны для установки оборудования с повышенным выделением тепла. IP66. Мощность потребления подогрев./вентиляции а не более 410 Вт. Напряжение питания 220 В АС. Количество кабельных вводов - по заказу.
Спектрон-ТШ-В-500 | Размеры (ШхВхГ): 400 х 500 х 250 мм. Мощность подогрева 150 Вт. | 35000
Спектрон-ТШ-В-600 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 600 х 250 мм. Мощность подогрева 200 Вт. | 41300
Спектрон-ТШ-В-800 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 800 х 400 мм. Мощность подогрева 300 Вт. | 52000
Спектрон-ТШ-В-1200 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 1200 х 300 мм. Мощность подогрева 400 Вт. | 61400
1.3. Взрвозащищенные термошкафы Спектрон-ТШ-Exe
Спектрон-ТШ-Ехе. Взрывозащищенные термошкафы для размещения коммутационного, передающего, принимающего, управляющего и другого электротехнического взрывозащищенного оборудования и приборов во взрывоопасных зонах.Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим включения/отключения подогрева. Мощность подогрева 100 Вт. Маркировка взрывозащиты 2ЕхеmIIТ4X. IP66. Напряжение питания 220 В АС. Количество и тип кабельных вводов - по заказу.
Спектрон-ТШ-Exe-300 | Размеры (ШхВхГ): 400 х 300 х 150 мм. | 103100
Спектрон-ТШ-Exe-600 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 600 х 250 мм. | 107500
Спектрон-ТШ-Exe-800 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 800 х 400 мм. | 120700
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2.1 Дополнительные аксессуары к шкафам
Замок ТШ | Замок из оцинокваной стали для запирания дверцы стального шкафа | 1050
Крепление ТШ на стену | Комплект крепления шкафов ТШ на стену | 740
Крепление ТШ на опору | Комплект кронштейнов для крепления ТШ на круглые опоры диаметром от 100 до 300 мм, или квадратные от 100 до 250 мм. | 5500
Основание напольное-ТШ-300 | Основание напольное для установки ТШ-300, ТШ-Ехе-300 | 12000
Основание напольное-ТШ-500 | Основание напольное для установки ТШ-500, ТШ-В-500 | 12000
Основание напольное-ТШ-600 | Основание напольное для установки ТШ-600, ТШ-В-600, ТШ-Ехе-600 | 14000
Основание напольное-ТШ-800 | Основание напольное для установки ТШ-800, ТШ-В-800, ТШ-Ехе-800 | 14000
Основание напольное-ТШ-1200 | Основание напольное для установки ТШ-1200, ТШ-В-1200 | 14000
Фильтр ТШ | Фильтр для шкафов с вентилятором | 500
2.2 Козырьки
СЗК-ТШ-300 | Козырек для защиты шкафа 400 х 300 х 150 мм от солнца и атмосферных осадков | 800
СЗК-ТШ-500 | Козырек для защиты шкафа 400 х 500 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков | 850
СЗК-ТШ-600 | Козырек для защиты шкафа 600 х 600 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков | 900
СЗК-ТШ-800 | Козырек для защиты шкафа 600 х 800 х 400 мм от солнца и атмосферных осадков | 950
СЗК-ТШ-1200 | Козырек для защиты шкафа 600 х 1200 х 300 мм от солнца и атмосферных осадков | 950
2.3. Устройства грозозащиты
Спектрон ГЗ-П-12В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 12В; напряжение ограничения 15В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-24В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 24В; напряжение ограничения 33В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-220В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 220В; напряжение ограничения 250В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1300
Спектрон ГЗ-СП-12/24В | Устройство грозозащиты для цепей питания и сигнальных цепей аналогового оборудования; ном. напряжение сигнальной цепи 6В; ном. напряжение цепи питания 12/24В; макс. рабочий ток цепи питания 1,5А; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1400
Спектрон ГЗ-LAN | Устройство грозозащиты для портов локальной сети Ethernet 10/100 Base-TX; защищаемые пары 1-2,3-6; ном. напряжение 5В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 2100
2.4. Кабельные вводы
2.4.1. Кабельные вводы взрывозащищенные с маркировкой Ехе
2.4.1.1. Кабельные вводы из оцинкованной стали Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 570
КВМ-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 570
КВМ-ЕХЕ-15-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 570
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 570
КВН-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 570
Контргайка
КОНТРГАЙКА-М | контрогайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 70
КОНТРГАЙКА-М-25х1,5 | контрогайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 70
2.4.1.2. Кабельные вводы из пластика Маркировка взрывозащиты Ex e IIC Gb Ex tb IIIC DbTa-40°C +80°C
ВМ-Х2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-12 мм | 100
2.4.2. Кабельные вводы из пластика общепромышленного исполнения
КВН-8-П | кабельный ввод с с диамотром резьбы 15 мм. для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 25
КВН-14-П | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=9-14 мм | 75

## Кабельные вводы
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXD / EXE
1.1 Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
1.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 575
КВБ-15/10-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 575
КВБ-18/12-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВБ-22/12-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1050
КВБ-25/16-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1050
1.1.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 750
КВБ-15/10-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 750
КВБ-18/12-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 750
КВБ-22/12-2У-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1350
КВБ-25/16-2У-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1350
1.1.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 575
КВМ-10/8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 575
КВМ-12/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 575
КВМ-15/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 575
КВМ-15/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВМ-20/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВМ-20/16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1050
КВМ-25/12-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1050
КВМ-25/16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1050
1.1.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 575
КВН-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 575
КВН-16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | 1050
КВН-20-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | 2500
КВН-24-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | 2500
1.1.5. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | 200
КВО-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | 200
КВО-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | 220
КВО-14-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=10-14 мм | 220
1.1.6. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 370
ШТУЦЕР-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 370
1.1.7. Заглушки
ЗАГЛУШКА-М | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 270
ЗАГЛУШКА-М-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 450
1.1.8. Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-М | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 450
ПЕРЕХОДНИК-25/20-М | Ex-переходник с внешней резьбы М25x1,5 мм на внутреннюю резьбу М20x1,5 мм. | 450
1.2 Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
1.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 1175
КВБ-15/10-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 1175
КВБ-18/12-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1175
КВБ-22/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 2120
КВБ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2120
1.2.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1530
КВБ-15/10-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1530
КВБ-18/12-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1530
КВБ-22/12-2У-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 2750
КВБ-25/16-2У-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2750
1.2.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 1170
КВМ-10/8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1170
КВМ-12/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-15/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-15/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
КВМ-20/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
1.2.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 1170
КВН-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1170
КВН-16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | 2110
1.2.5. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | 500
КВО-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | 500
КВО-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | 600
КВО-14-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=10-14 мм | 600
КВО-16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=12-16 мм | 750
КВО-18-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=14-18 мм | 750
КВО-20-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=16-20 мм | 800
КВО-22-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=18-22 мм | 900
КВО-24-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=20-24 мм | 900
1.2.6. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1000
ШТУЦЕР-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1000
1.2.7. Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 470
ЗАГЛУШКА-Н-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 835
1.2.8. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4000
ДРЕНАЖ-Н-25х1,5 | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М25x1,5 мм | 4000
1.2.9. Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 835
ПЕРЕХОДНИК-25/20-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М25x1,5 мм на внутреннюю резьбу М20x1,5 мм. | 835
2. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXE
2.1 Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
2.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 570
КВМ-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 570
КВМ-ЕХЕ-15-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 570
2.1.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 570
КВН-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 570
2.1.3. Контргайка
КОНТРГАЙКА-М | контргайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 70
КОНТРГАЙКА-М-25х1,5 | контргайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 70
2.2 Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
2.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1170
КВМ-ЕХЕ-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-ЕХЕ-15-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
2.2.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 1170
КВН-ЕХЕ-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1170
2.2.3. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4000
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-25х1,5 | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М25x1,5 мм | 4000
2.2.4. Контргайка
КОНТРГАЙКА-Н | контргайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 150
КОНТРГАЙКА-Н-25х1,5 | контргайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 150
2.3 Кабельные вводы из пластика. Маркировка взрывозащиты Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC DbTa-40°C +80°C
ВМ-Х2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-12 мм | 100
3. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ИЗ ПЛАСТИКА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ
КВН-8-П | кабельный ввод с с диамотром резьбы 15 мм. для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 25
КВН-14-П | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=9-14 мм | 75
4. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXD / EXE, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ
4.1 Кабельные вводы по запросу из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
4.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм; | по запросу
КВБ-15/10-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D от 11 до 15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.1.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВБ-15/10-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-2У-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-2У-М- G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.1.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВН-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВН-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВН-16-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВН-20-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВН-24-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
4.1.4. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВО-18-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=14-18 мм | по запросу
КВО-20-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВО-22-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=18-22 мм | по запросу
КВО-24-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
КВО-8-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВО-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВО-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВО-14-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=10-14 мм | по запросу
КВО-16-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВО-18-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=14-18 мм | по запросу
КВО-20-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВО-22-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=18-22 мм | по запросу
КВО-24-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
4.1.5. Заглушки
ЗАГЛУШКА-М-G1/2 | заглушка для отверстий с резьбой G1/2 | по запросу
ЗАГЛУШКА-М-G3/4 | заглушка для отверстий с резьбой G3/4 | по запросу
4.2 Кабельные вводы по запросу из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
4.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм; | по запросу
КВБ-15/10-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D от 11 до 15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.2.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВБ-15/10-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-2У-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-2У-Н- G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.2.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-20/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
КВМ-25/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВМ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.2.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВН-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВН-16-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
4.2.5. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВО-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВО-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВО-14-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=10-14 мм | по запросу
КВО-16-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВО-18-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=14-18 мм | по запросу
КВО-20-Н-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВО-22-Н-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=18-22 мм | по запросу
КВО-24-Н-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
4.2.6. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-Н-G3/4-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
4.2.7. Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н-G1/2 | заглушка для отверстий с резьбой G1/2 | по запросу
ЗАГЛУШКА-Н-G3/4 | заглушка для отверстий с резьбой G3/4 | по запросу
4.2.8. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н-G1/2 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G1/2 | по запросу
ДРЕНАЖ-Н-G3/4 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G3/4 | по запросу
5. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXE, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ
5.1 Кабельные вводы по запросу из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
5.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-15-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
5.1.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВН-ЕХЕ-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
5.1.3. Контргайка
КОНТРГАЙКА-М-G1/2 | контргайка с резьбой G1/2 для присоединительной резьбы | по запросу
КОНТРГАЙКА-М-G3/4 | контргайка с резьбой G3/4 для присоединительной резьбы | по запросу
5.2 Кабельные вводы по запросу из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
5.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-15-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
5.2.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВН-ЕХЕ-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
5.2.3. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-G1/2 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G1/2 | по запросу
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-G3/4 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G3/4 | по запросу
5.2.4. Контргайка
КОНТРГАЙКА-Н-G1/2 | контргайка с резьбой G1/2 для присоединительной резьбы | по запросу
КОНТРГАЙКА-Н-G3/4 | контргайка с резьбой G3/4 для присоединительной резьбы | по запросу

## Доп. оборудование
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПЛАМЕНИ СПЕКТРОН
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201, Спектрон-403; по 2-х проводному шлейфу. IP54. Габ. разм. 110х110х50. | 570
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600. по 2-х или 4-х проводному шлейфу. IP54. Габаритные размеры монтажной коробки 110х110х50. | 670
2. ТЕСТОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–08 | для проверки ИК-извещателей серии Спектрон-200 с датой выпуска до мая 2019 года | 4700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–09 | для проверки УФ-извещателей серии Спектрон-400 | 7700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–10 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон-601 с датой выпуска до сентября 2019 года | 7700
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–11 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон 600-С с датой выпуска до сентября 2019 года | 10700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности извещателей серии "Спектрон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 39700
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серии "Спектроон-801-Exd" или "Спектрон-601-Exd" с датой выпуска январь 2017 года и позднее. Дальность действия - 25 м. Время автономной работы - 50 часов. | 59700
3. БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ
Барьер искрозащитный предназначен для обеспечения взрывозащищенности электрических цепей, размещенных во взрывоопасных зонах. Искробезопасный выход соответствует маркировке взрывозащиты [Exia]IIC.
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. Rвнутр - 5,1 Ом | 3940
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. Rвнутр - 6,8 Ом | 3940
4. УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ
Спектрон ГЗ-П-12В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 12В; напряжение ограничения 15В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-24В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 24В; напряжение ограничения 33В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1500
Спектрон ГЗ-П-220В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 220В; напряжение ограничения 250В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1300
Спектрон ГЗ-СП-12/24В | Устройство грозозащиты для цепей питания и сигнальных цепей аналогового оборудования; ном. напряжение сигнальной цепи 6В; ном. напряжение цепи питания 12/24В; макс. рабочий ток цепи питания 1,5А; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1400
Спектрон ГЗ-LAN | Устройство грозозащиты для портов локальной сети Ethernet 10/100 Base-TX; защищаемые пары 1-2,3-6; ном. напряжение 5В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 2100
5. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Бленда оптическая Спектрон-01-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-801-Exd-М/Н» , «Спектрон-601-Exd-М/Н» и «Спектрон-401-Exd-М/Н» всех модификаций | 4800
Бленда оптическая Спектрон-02-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-801-Exd-А» , «Спектрон-601-Exd-А» и «Спектрон-401-Exd-А» всех модификаций | 4800
Защитная решетка | Применяется для защиты извещателей пламени Спектрон в пластиковом корпусе в местах вероятного механического повреждения (спортивные залы). | 400
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-10 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-210, -210-Р, -220, -220-Р, -220-Ех, -220-Р-Ех объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 70
6. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ
СЗК–02 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-601-Exd-М/Н и Спектрон-401-Exd-М/Н. | 1500
СЗК–14 | Солнцезащитный козырек для УДП и ИПР серии 535 и 512 | 600
СЗК–15 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-М/Н | 1500
СЗК–19 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей | 500
СЗК–20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-А, Спектрон-601-Exd-А, Спектрон-401-Exd-А | 1500
СЗК–25 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-601-М/Н, Спектрон-601-Exm-М/Н, Спектрон-601-Exi-М/Н, Спектрон-601-С-М/Н, Спектрон-601-Exm-С-М/Н, Спектрон-601-Exi-С-М/Н, Спектрон-401-М, Спектрон-401-Exm-М, Спектрон-401-Exi-М, Спектрон-601-Exi-М, Спектрон-204, Спектрон-202-Exm-М, Спектрон-202-Exi-М | 600
СЗК–32 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей-МИНИ | 500
СЗК–33 | Солнцезащитный козырек для ТСВГ/ТСЗВГ-Exi/Exm-Прометей (Бегущая строка) | 1500
СЗК–34 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exd-Прометей | 600
СЗК-ТШ-300 | Козырек для защиты шкафа 400 х 300 х 150 мм от солнца и атмосферных осадков | 800
СЗК-ТШ-500 | Козырек для защиты шкафа 400 х 500 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков | 850
СЗК-ТШ-600 | Козырек для защиты шкафа 600 х 600 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков | 900
СЗК-ТШ-800 | Козырек для защиты шкафа 600 х 800 х 400 мм от солнца и атмосферных осадков | 960
СЗК-ТШ-1200 | Козырек для защиты шкафа 600 х 1200 х 300 мм от солнца и атмосферных осадков | 960
7. КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ
Спектрон-К-05-М красного цвета | Кронштейн для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 470
Спектрон-К-05-М серого цвета | Кронштейн для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из пластика или алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 470
Спектрон-К-05-Н | Кронштейн для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из нержавеющей стали на стены, опоры или потолок. | 970
Спектрон-К-06-М | Кронштейн, предназначен для крепления на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм извещателей пожарных пламени Спектрон-401-Exd, Спектрон-601-Exd и Спектрон-801-Exd в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. | 2970
Спектрон-К-06-Н | Кронштейн, предназначен для крепления на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм извещателей пожарных пламени Спектрон-401-Exd, Спектрон-601-Exd и Спектрон-801-Exd в корпусах из нержавеющей стали. | 4970
Спектрон-АУ-М | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. Предназначен для надежного крепления извещателей на внешние углы конструкций. | 1900
Спектрон-АУ-Н | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из нержавеющей стали. Предназначен для надежного крепления извещателей на внешние углы конструкций. | 3400
Спектрон-СП | Стойка пожарная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 1700 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 5400
Спектрон-СПУ | Стойка пожарная удлиненная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 3200 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 6700
8. КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕРМОШКАФОВ
Крепление ТШ на стену | Комплект крепления шкафов ТШ на стену | 740
Крепление ТШ на опору | Комплект кронштейнов для крепления ТШ на круглые опоры диаметром от 100 до 300 мм, или квадратные от 100 до 250 мм. | 5500
Основание напольное-ТШ-300 | Основание напольное для установки ТШ-300, ТШ-Ехе-300 | 12000
Основание напольное-ТШ-500 | Основание напольное для установки ТШ-500, ТШ-В-500 | 12000
Основание напольное-ТШ-600 | Основание напольное для установки ТШ-600, ТШ-В-600, ТШ-Ехе-600 | 14000
Основание напольное-ТШ-800 | Основание напольное для установки ТШ-800, ТШ-В-800, ТШ-Ехе-800 | 14000
Основание напольное-ТШ-1200 | Основание напольное для установки ТШ-1200, ТШ-В-1200 | 14000
9. КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ КОРОБОК
Спектрон-РМ-01 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенной коробки Спектрон-КВ-Exd-А 1000х680х425 при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 17900
Спектрон-РМ-02 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х325, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х310 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 16500
Спектрон-РМ-03 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x370, Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x270, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х355, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х255 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 15000
10. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 220/12/24/36 V ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
Преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначены для преобразования входного напряжения 220В в выходное напряжение 12В, 24В и 36В. IP68. Температурный диапазон от - 70 до +90°C. Кабельные вводы в стоимость не входят. Габаритные размеры 140х140х77 мм. При заказе указывать тип кабельных вводов. При заказе учитывать, что преобразователь напряжения выполнен с 4 отверстиями для кабельных вводов.
Спектрон-УП-220/12-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 12В. Iвых 0,75 А. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 8720
Спектрон-УП-220/24-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 24В. Iвых 0,5 А. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 8720
Спектрон-УП-220/36-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 36В. Iвых 0,35 А. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 8720
Спектрон-УП-220/12-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-12В. Iвых 0,75 А. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ЕхdIICT5 | 14970
Спектрон-УП-220/24-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-24В. Iвых 0,5 А. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 | 14970
Спектрон-УП-220/36-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-36В. Iвых 0,35 А. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/ 1ЕхdIICT5 | 14970
11. ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ
Спектрон ПК 102 (2 ШС) | Приборы предназначены, как для централизованной, так и для автономной охраны сооружений, зданий, жилых домов, учреждений, предприятий, офисов, магазинов, складских помещений, торговых площадок и т.д. от несанкционированных проникновений и пожаров. Прибор может работать в составе других систем охранно-пожарной сигнализации . Приборы СпектронПК серии 100 имеют широкий ряд модификаций: ППКОП с количеством ШС от 2 до10. | 1850
Спектрон ПК 104 (4 ШС) |  | 2450
Спектрон ПК 108 (8 ШС) |  | 2550
12. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXD / EXE
12.1 Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
12.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 575
КВБ-15/10-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 575
КВБ-18/12-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВБ-22/12-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1050
КВБ-25/16-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1050
12.1.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 750
КВБ-15/10-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 750
КВБ-18/12-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 750
КВБ-22/12-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1350
КВБ-25/16-2У-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1350
12.1.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 575
КВМ-10/8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 575
КВМ-12/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 575
КВМ-15/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 575
КВМ-15/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВМ-20/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 575
КВМ-20/16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1050
КВМ-25/12-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1050
КВМ-25/16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1050
12.1.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 575
КВН-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 575
КВН-16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | 1050
КВН-20-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | 2500
КВН-24-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | 2500
12.1.5. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | 200
КВО-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | 200
КВО-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | 220
КВО-14-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=10-14 мм | 220
12.1.6. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 370
ШТУЦЕР-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 370
12.1.7. Заглушки
ЗАГЛУШКА-М | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 270
ЗАГЛУШКА-М-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 450
12.1.8. Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-М | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 450
ПЕРЕХОДНИК-25/20-М | Ex-переходник с внешней резьбы М25x1,5 мм на внутреннюю резьбу М20x1,5 мм. | 450
12.2 Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
12.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 1175
КВБ-15/10-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 1175
КВБ-18/12-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1175
КВБ-22/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 2120
КВБ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2120
12.2.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1530
КВБ-15/10-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1530
КВБ-18/12-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1530
КВБ-22/12-2У-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 2750
КВБ-25/16-2У-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2750
12.2.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 1170
КВМ-10/8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1170
КВМ-12/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-15/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-15/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
КВМ-20/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
12.2.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 1170
КВН-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1170
КВН-16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | 2110
12.2.5. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | 500
КВО-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | 500
КВО-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | 600
КВО-14-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=10-14 мм | 600
КВО-16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=12-16 мм | 750
КВО-18-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=14-18 мм | 750
КВО-20-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=16-20 мм | 800
КВО-22-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=18-22 мм | 900
КВО-24-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=20-24 мм | 900
12.2.6. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1000
ШТУЦЕР-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1000
12.2.7. Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 470
ЗАГЛУШКА-Н-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 835
12.2.8. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4000
ДРЕНАЖ-Н-25х1,5 | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М25x1,5 мм | 4000
12.2.9. Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 835
ПЕРЕХОДНИК-25/20-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М25x1,5 мм на внутреннюю резьбу М20x1,5 мм. | 835
13. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXE
13.1 Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
13.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 570
КВМ-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 570
КВМ-ЕХЕ-15-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 570
13.1.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 570
КВН-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 570
13.1.3. Контрогайка
КОНТРОГАЙКА-М | контрогайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 70
КОНТРОГАЙКА-М-25х1,5 | контрогайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 70
13.2 Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
13.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1170
КВМ-ЕХЕ-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1170
КВМ-ЕХЕ-15-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1170
13.2.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 1170
КВН-ЕХЕ-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1170
13.2.3. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4000
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-25х1,5 | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М25x1,5 мм | 4000
13.2.4. Контрогайка
КОНТРОГАЙКА-Н | контрогайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 150
КОНТРОГАЙКА-Н-25х1,5 | контрогайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 150
13.3 Кабельные вводы из пластика. Маркировка взрывозащиты Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC DbTa-40°C +80°C
ВМ-Х2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-12 мм | 100
14. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ИЗ ПЛАСТИКА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ
КВН-8-П | кабельный ввод с с диамотром резьбы 15 мм. для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 25
КВН-14-П | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=9-14 мм | 75
15. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXD / EXE, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ
15.1 Кабельные вводы по запросу из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
15.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм; | по запросу
КВБ-15/10-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D от 11 до 15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
15.1.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВБ-15/10-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-2У-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-2У-М- G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
15.1.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВН-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВН-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВН-16-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВН-20-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВН-24-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
15.1.4. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВО-18-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм с проходным диаметром d=14-18 мм | по запросу
КВО-20-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВО-22-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=18-22 мм | по запросу
КВО-24-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
КВО-8-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВО-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВО-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВО-14-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=10-14 мм | по запросу
КВО-16-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВО-18-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=14-18 мм | по запросу
КВО-20-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВО-22-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=18-22 мм | по запросу
КВО-24-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
15.1.5. Заглушки
ЗАГЛУШКА-М-G1/2 | заглушка для отверстий с резьбой G1/2 | по запросу
ЗАГЛУШКА-М-G3/4 | заглушка для отверстий с резьбой G3/4 | по запросу
15.2 Кабельные вводы по запросу из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
15.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм; | по запросу
КВБ-15/10-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D от 11 до 15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
15.2.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВБ-15/10-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-2У-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-2У-Н- G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
15.2.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-20/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
КВМ-25/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВМ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
15.2.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВН-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВН-16-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
15.2.5. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВО-8-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВО-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВО-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВО-14-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=10-14 мм | по запросу
КВО-16-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВО-18-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 с проходным диаметром d=14-18 мм | по запросу
КВО-20-Н-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВО-22-Н-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=18-22 мм | по запросу
КВО-24-Н-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
15.2.6. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-Н-G3/4-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
15.2.7. Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н-G1/2 | заглушка для отверстий с резьбой G1/2 | по запросу
ЗАГЛУШКА-Н-G3/4 | заглушка для отверстий с резьбой G3/4 | по запросу
15.2.8. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н-G1/2 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G1/2 | по запросу
ДРЕНАЖ-Н-G3/4 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G3/4 | по запросу
16. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXE, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ
16.1 Кабельные вводы по запросу из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
16.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-15-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
16.1.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВН-ЕХЕ-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
16.1.3. Контрогайка
КОНТРГАЙКА-М-G1/2 | контрогайка с резьбой G1/2 для присоединительной резьбы | по запросу
КОНТРГАЙКА-М-G3/4 | контрогайка с резьбой G3/4 для присоединительной резьбы | по запросу
16.2 Кабельные вводы по запросу из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
16.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-15-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
16.2.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВН-ЕХЕ-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
16.2.3. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-G1/2 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G1/2 | по запросу
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-G3/4 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G3/4 | по запросу
16.2.4. Контрогайка
КОНТРГАЙКА-Н-G1/2 | контрогайка с резьбой G1/2 для присоединительной резьбы | по запросу
КОНТРГАЙКА-Н-G3/4 | контрогайка с резьбой G3/4 для присоединительной резьбы | по запросу