## Извещатели
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ СПЕКТРОН
1. ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ
1.1. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-804
Новые многодиапазонные 4ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 804. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. Угол обзора 90°. Дальность действия - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Имеются функции самотестирования и передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря, но только при 4-х проводном подключении. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. I деж - 9мА, I пож - 25мА. Только 4-х проводное подключение. Uпит - 12...32В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-804 | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU. | 21770
Спектрон-804-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU. | 23870
Спектрон-804-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU. | 26970
Спектрон-804-HART | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. | 24870
Спектрон-804-М-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по по протокол HART. | 26970
Спектрон-804-Н-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу HART. | 30170
1.2. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-801
Новые многодиапазонные 3ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 801. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. Угол обзора 90°. Дальность действия - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной дальностью и временем обнаружения очагов пламени. Имеется функция передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря, но только при 4-х проводном подключении. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. I деж - 9мА, I пож - 25мА. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 12...32В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-801 | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. | 19670
Спектрон-801-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. | 21770
Спектрон-801-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. | 24870
1.3. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-601-С
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 600-С. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 - 30 м. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. I деж - 0,55мА, I пож - 3,6-26мА. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-601-С | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 21670
Спектрон-601-С-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С | 22770
Спектрон-601-С-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С | 25970
1.4. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-601
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 601. Категория помехоустойчивости - 2 помехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 - 30 м, Iдеж. 0,55 мА, Iпож 3,6-26 мА. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-601 | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры 69х103х120 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 14170
Спектрон-601-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С | 16270
Спектрон-601-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С | 19470
1.5. Ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-400
УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 400. Категория помехоустойчивости - 3. Для закрытых помещений с большим остеклением. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. Угол обзора 100°. Дальность обнаружения пламени 50 м по ТП5. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Uпит - 9...28В. Iдеж. - 0,35мА, Iпож - 3-15мА. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-403 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х проводных ШС. IP41. Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 7470
Спектрон-401 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х и 4-х проводных ШС. IP66. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 8970
Спектрон-401-М | Корпус - оцинкованная сталь. Для 2-х и 4-х проводных ШС. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 11670
1.6. Инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-200
ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 200. Категория помехоустойчивости - 4 . Для закрытых помещений. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 - 30 м. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. Uпит - 9...26В. Iдеж - 0,35мА. Iпож - 3,6-26мА. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-201 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х проводных ШС. IP41. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 4370
Спектрон-205 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP41. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ)158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 4970
Спектрон-204 | Корпус - оцинкованная сталь. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 5970
ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 200 с выносным оптическим элементом (ОЭ). Категория помехоустойчивости - 4. Для закрытых помещений с малой площадью остекления. Максимальная площадь защиты 500 кв. м. Дальность обнаружения пламени 25 м по ТП5 и ТП6. Инерционность до 30 сек. Угол обзора 90°. Uпит - 9...26В, температурный диапазон от - 55 до + 85°С, IP66/IP68, габаритные размеры 120х126х35мм. Длина кабеля выносного оптического элемента от 1 до 200 м. (кратно 1 м.), фиксируется при оформлении заказа. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-210 | Для 2-х проводных ШС. Iдеж - 0,75мА, Iпож - 3,3-26мА задается пользователем. | 9470
Спектрон-210-Р | Для 2-х и 4-х проводных ШС. Для 4-х проводных ШС: Iдеж - 5мА, Iпож - 30мА. | 9770
Кабель Спектрон-ОЭ-М | Кабель электрический в металлорукаве, стоимость за 1 м. | 395
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-10 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-210/210-Р/220/220-Р/220-Ех/220-Р-Ех на объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 90
2. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ С МАРКИРОВКОЙ EXD
2.1. Взрывозащищенные извещатели пламени с видеомодулем серии Спектрон-901-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
Новые 4 ИК/УФ извещатели пожарные пламени с видеомодулем Спектрон серии 901-Exd. Категория помехоустойчивости - 1 (максимальная). Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Имеют функции: самотестирования, функция запыленности, подогрев оптики, передача сигнала неисправность, регулировка с 4 режимами дальности и 4 режимами чувствительности, гальваническая развязка межу источником питания извещателя и источником питания подогрева, многокаскадная грозозащита, функция изменения настроек с помощью настроечного фонаря. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода, функция не передачи сигнала ПОЖАР, в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР, в линию связи во время тестирования магнитом. Дальность обнаружения по ТП-5 - 60 метров, по ТП-6 - 50 метров. Угол обзора 90°. Инерционность 0,1, 5, 15, 25 с (выбирает пользователь). Uпит - 9..32В. Iдеж - 20мА, Iпож - 45мА. I с подогревом до 305мА. Температурный диапазон при включенном подогреве от -70 до + 135°С. IP66/IP68. 4-х проводное подключение. Габаритные размеры (ВхШхГ) 245х290х315. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-901-Exd-А-В-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 134500
Спектрон-901-Exd-А-В-IP-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 134500
Спектрон-901-Exd-Н-В-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 183670
Спектрон-901-Exd-Н-В-IP-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 183670
2.2. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-901-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
4 ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 901-Exd. Категория помехоустойчивости - 1 (максимальная) Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Имеют функции: самотестирования, функция запыленности, подогрев оптики, передача сигнала неисправность, регулировка с 4 режимами дальности и 4 режимами чувствительности, гальваническая развязка межу источником питания извещателя и источником питания подогрева, многокаскадная грозозащита, функция изменения настроек с помощью настроечного фонаря. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода, функция не передачи сигнала ПОЖАР, в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР, в линию связи во время тестирования магнитом. Дальность обнаружения по ТП-5 - 60 метров, по ТП-6 - 50 метров. Угол обзора 90°. Инерционность 0,1, 5, 15, 25 с (выбирает пользователь). Uпит - 9..32В. Iдеж - 20мА, Iпож - 45мА. I с подогревом до 305мА. Температурный диапазон при включенном подогреве от -70 до + 135°С. IP66/IP68. 4-х проводное подключение. Габаритные размеры (ВхШхГ) 255х140х350. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-901-Exd-А-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. | 94500
Спектрон-901-Exd-М-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. | 105000
Спектрон-901-Exd-Н-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. | 118670
2.3. Взрывозащищенные извещатели пламени с видеомодулем серии Спектрон-804-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
Новые 4ИК извещатели пожарные пламени с видеомодулем Спектрон серии 804-Exd. Категория помехоустойчивости - 1. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Имеют функции: самотестирования, функция запыленности, подогрев оптики, передача сигнала неисправность, регулировка с 4 режимами дальности и 4 режимами чувствительности, гальваническая развязка межу источником питания извещателя и источником питания подогрева, многокаскадная грозозащита, функция изменения настроек с помощью настроечного фонаря. Так же возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода, функция не передачи сигнала пожар, в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала пожар, в линию связи во время тестирования магнитом. Дальность обнаружения по ТП-5 60 метров, по ТП-6 50 метров, соответствует классу 1. Угол обзора 90°. Инерционность 0,1, 5, 15, 25 с (выбирает пользователь). Uпит - 9..32В. Iдеж - 20мА, Iпож - 45мА. I с подогревом до 305мА. Подогрев, t от - 70 до + 135°С. IP66/IP68. 4-х проводное подключение. Габаритные размеры (ВхШхГ) 245х290х315. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-804-Exd-А-В-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 124000
Спектрон-804-Exd-А-В-IP-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 124000
Спектрон-804-Exd-Н-В-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 173000
Спектрон-804-Exd-Н-В-IP-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 173000
2.4. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-804-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
4ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 804-Exd. Категория помехоустойчивости - 1. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Имеют функции: самотестирования, функция запыленности, подогрев оптики, передача сигнала неисправность, регулировка с 4 режимами дальности и 4 режимами чувствительности, гальваническая развязка межу источником питания извещателя и источником питания подогрева, многокаскадная грозозащита, функция изменения настроек с помощью настроечного фонаря. Так же возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода, функция не передачи сигнала пожар, в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала пожар, в линию связи во время тестирования магнитом. Дальность обнаружения по ТП-5 60 метров, по ТП-6 50 метров, соответствует классу 1. Угол обзора 90°. Инерционность 0,1, 5, 15, 25 с (выбирает пользователь). Uпит - 9..32В. Iдеж - 20мА, Iпож - 45мА. I с подогревом до 305мА. Подогрев, t от - 70 до + 135°С. IP66/IP68. 4-х проводное подключение. Габаритные размеры (ВхШхГ) 255х140х350. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-804-Exd-А-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. | 84000
Спектрон-804-Exd-М-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. | 94500
Спектрон-804-Exd-Н-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. | 108170
2.5. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-801-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
3 ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 801-Exd. Категория помехоустойчивости - 1. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Контроль запыленности стекла. Максимальная площадь защиты 2800 кв.м. Дальность обнаружения пламени по ТП5 - 60 м и ТП6 - 50 м. Угол обзора 90°. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Температурный диапазон при включенном подогреве от -70 до + 135°С. IP66/IP68. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 255х140х350. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-801-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит -12..28В. Iдеж- 20 мА, I пож- 45 мА. I с подогревом до 305 мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 63000
Спектрон-801-Exd-А-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Возможность задания адреса. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 73500
Спектрон-801-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Uпит -12..28В. Iдеж- 20 мА, I пож- 45 мА. I с подогревом до 305мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 73500
Спектрон-801-Exd-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Возможность задания адреса. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 84000
Спектрон-801-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 12...28В. Iдеж- 20 мА, I пож- 45 мА. I с подогревом до 305мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 87170
Спектрон-801-Exd-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Возможность задания адреса. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 97670
2.6. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-701-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
3 ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 701-Exd. Категория помехоустойчивости - 2. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Дальность обнаружения по ТП-5 - 30 метров, по ТП-6 - 30 метров. Угол обзора 90°. Uпит - 9..32В. Iдеж - 20мА, Iпож - 45мА. I с подогревом до 305мА. Температурный диапазон от -70 до +135°С. IP66/IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 200х120х300. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-701-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 48000
Спектрон-701-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 54000
Спектрон-701-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 65000
2.7. Взрывозащищенные извещатели пламени с видеомодулем серии Спектрон-601-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК/УФ извещатели пожарные пламени с видеомодулем Спектрон серии601-Exd. Категория помехоустойчивости - 1. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Контроль запыленности стекла. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 - 50 м. Угол обзора 90°. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Температурный диапазон при включенном подогреве от -70 до + 135°С. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. IP66/IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 245х290х315. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-601-Exd-А-В | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит -12..28В. Iдеж- 20 мА, I пож- 45 мА. I с подогревом до 305 мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 100500
Спектрон-601-Exd-А-В-IP | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 100500
Спектрон-601-Exd-А-В-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит -12..28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 111500
Спектрон-601-Exd-А-В-IP-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит - 18...28В. Iдеж- 20 мА, I пож- 45 мА. I с подогревом до 305 мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 111500
Спектрон-601-Exd-Н-В | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 12...28В. Iдеж- 6 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 150800
Спектрон-601-Exd-Н-В-IP | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 12...28В. Iдеж- 20 мА, I пож- 45 мА. I с подогревом до 305 мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 150800
Спектрон-601-Exd-Н-В-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 161800
Спектрон-601-Exd-Н-В-IP-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 161800
2.8. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии601-Exd. Категория помехоустойчивости - 1. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Контроль запыленности стекла. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 - 50 м. Угол обзора 90°. Инерционность 3, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Температурный диапазон при включенном подогреве от -70 до + 135°С. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. IP66/IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 200х120х300. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-601-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит - 12...28В. Iдеж- 20 мА, I пож- 45 мА. I с подогревом до 305мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 60500
Спектрон-601-Exd-А-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 71500
Спектрон-601-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Uпит - 12...28В. Iдеж- 20 мА, I пож- 45 мА. I с подогревом до 305 мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 71500
Спектрон-601-Exd-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 82500
Спектрон-601-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 12...28В. Iдеж- 20 мА, I пож- 45 мА. I с подогревом до 305 мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 85800
Спектрон-601-Exd-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 18...28В. Iдеж- 50 мА, I пож- 70 мА. I с подогревом до 320мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 96800
2.9. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-501-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 501-Exd. Категория помехоустойчивости - 2. Помехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Дальность обнаружения по ТП-5 - 30 метров, по ТП-6 - 30 метров. Угол обзора 90°. Uпит - 9..32В. Iдеж - 20мА, Iпож - 45мА. I с подогревом до 305мА. Температурный диапазон от -70 до +135°С. IP66/IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 200х120х300. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-501-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты . 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db | 41000
Спектрон-501-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 49000
Спектрон-501-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 62000
2.10. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-401-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 401-Exd. Категория помехоустойчивости - 3. Применяются в закрытых помещениях. Дальность обнаружения по ТП-5 - 50 метров, по ТП-6 - 50 метров. Угол обзора 90°. Температурный диапазон от -70 до +135°С. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...28 В. I деж. - 0,6 мА. I с подогревом до 250 мА. IP66/IP68. Габаритные размеры 200х120х300. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-401-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 27700
Спектрон-401.01-Exd-А | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 28700
Спектрон-401-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 29900
Спектрон-401.01-Exd-M | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 34100
Спектрон-401-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 39300
Спектрон-401.01-Exd-H | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 44300
3. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ С МАРКИРОВКОЙ EXI
3.1 Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ.
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. R внутр - 5,1 Ом | 3940
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. R внутр - 6,8 Ом | 3940
3.2. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-804-Exi, для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2
4-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 804-Exi. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Имеются функции самотестирования и передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря, но только при 4-х проводном подключении. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. I деж - 9мА, I пож - 25мА. Только 4-х проводное подключение. Uпит - 12...32В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-804-Exi | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU. | 29070
Спектрон-804-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU. | 31170
Спектрон-804-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU. | 34370
Спектрон-804-Exi-HART | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. | 34370
Спектрон-804-Exi-М-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. | 36470
Спектрон-804-Exi-Н-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. | 39585
3.3. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-801-Exi, для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2.
3-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 801-Exi. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной дальностью и временем обнаружения очагов пламени. Имеется функция передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря, но только при 4-х проводном подключении. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. I деж - 9мА, I пож - 25мА. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 12...32В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-801-Exi | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. | 23500
Спектрон-801-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. | 25500
Спектрон-801-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. | 28500
3.4. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exi-С (искробезопасная цепь), для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2.
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 601-Exi-С. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная). Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Iдеж - 0,55мА, Iпож - 3,6-26мА. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIC T85C Da X. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-601-Exi-С | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ)158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 28270
Спектрон-601-Exi-С-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 125°С. | 30470
Спектрон-601-Exi-С-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 125°С. | 33770
3.5. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exi (искробезопасная цепь), для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2.
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 601-Exi. Категория помехоустойчивости - 2. Помехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Iдеж - 0,55мА, Iпож - 3,6-26мА. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-601-Exi | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 19470
Спектрон-601-Exi-M | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 125°С. | 21570
Спектрон-601-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 125°С. | 24670
3.6. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-401-Exi (искробезопасная цепь), для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2.
УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 401-Exi. Категория помехоустойчивости - 3. Для закрытых помещений с большим остеклением. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. Угол обзора 100°. Дальность обнаружения пламени - 50 м по ТП5 и ТП6. Функция самотестирования, передача сигнал неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение, Uпит - 9...28 В. Iдеж - 0,35мА, Iпож - 3-15мА. IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-401-Exi | Корпус - ABS-пластик. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 14070
Спектрон-401-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 17170
Спектрон-401.01-Exi | Корпус - ABS-пластик. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 15170
Спектрон-401.01-Exi-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 18170
3.7. Взрывозащищенные инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-202-Exi, для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2
ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 202-Exi. Категория помехоустойчивости - 4. Для закрытых помещений. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит.9...26В. Iдеж - 0,35мА, Iпож - 3,6-26мА. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты. РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-202-Exi | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 7700
Спектрон-202-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 8700
Спектрон-202-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 12700
4. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ С МАРКИРОВКОЙ EXM
4.1. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-804-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
4-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 804-Exм. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Имеются функции самотестирования и передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря, но только при 4-х проводном подключении. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. I деж - 9мА, I пож - 25мА. Только 4-х проводное подключение. Uпит - 12...32В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты. PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-804-Exm | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU. | 29070
Спектрон-804-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU. | 31170
Спектрон-804-Exm-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU. | 34370
Спектрон-804-Exm-HART | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. | 34370
Спектрон-804-Exm-М-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по по протокол HART. | 36470
Спектрон-804-Exm-Н-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу HART. | 39585
4.2. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-801-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
3-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 801-Exм. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной дальностью и временем обнаружения очагов пламени. Имеется функция передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря, но только при 4-х проводном подключении. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. I деж - 9мА, I пож - 25мА. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 12...32В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты. PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-801-Exm | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. | 23500
Спектрон-801-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. | 25500
Спектрон-801-Exm-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. | 28500
4.3. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-601-С-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 601-С-Exм. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Iдеж - 0,55мА, Iпож - 3,6-26мА. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты. PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-601-Exm-С | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ)158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 28270
Спектрон-601-Exm-С-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 125°С. | 30470
Спектрон-601-Exm-С-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 125°С. | 33770
4.4. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-601-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 601-Exi. Категория помехоустойчивости - 2. Помехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Iдеж - 0,55мА, Iпож - 3,6-26мА. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты. PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-601-Exm | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 19470
Спектрон-601-Exm-M | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 125°С. | 21570
Спектрон-601-Exm-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ)135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 125°С. | 24670
4.5. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-401-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 401-Exм. Категория помехоустойчивости - 3. Для закрытых помещений с большим остеклением. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. Угол обзора 100°. Дальность обнаружения пламени - 50 м по ТП5 и ТП6. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение, Uпит - 9...28 В. Iдеж - 0,35мА, Iпож - 3-15мА. IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты. PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-401-Exm | Корпус - ABS-пластик. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 14070
Спектрон-401-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 17170
Спектрон-401.01-Exm | Корпус - ABS-пластик. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. | 15170
Спектрон-401.01-Exm-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. | 18170
4.6. Взрывозащищенные инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-202-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 202-Exм. Категория помехоустойчивости - 4. Для закрытых помещений. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувсствительностью и дальностью обнаружения, угол обзора 90°, Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит.9...26В. Iдеж - 0,35мА, Iпож - 3,6-26мА. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты. PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-202-Exm | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 7700
Спектрон-202-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 8700
Спектрон-202-Exm-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 12700
4.8. Взрывозащищенные инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-220.
ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 200 для взрывоопасных зон классов "0","1","2" с выносным оптическим элементом (ОЭ). Для закрытых помещений с малой площадью остекления.Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени 25 м по ТП5 и ТП6. Инерционность до 30 сек. Угол обзора 90°. Uпит - 9...26В, температурный диапазон от - 55 до +85°С. IP66/IP68, габаритные размеры 120х126х35мм. Длина кабеля выносного оптического элемента от 1 до 200 м. (кратно 1 м.), фиксируется при оформлении заказа. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-220 | Для 2-х проводных ШС. Электронный блок без собственной взрывозащиты, [Ex ia Ga] IIC/[Ex ia Da] IIIC. Выносной элемент: маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIС T6 Ga X/Ex ia IIIC T85ºC Da X. | 10470
Спектрон-220-Р | Для 2-х и 4-х проводных ШС. Электронный блок без собственной взрывозащиты, [Ex ia Ga] IIC/[Ex ia Da] IIIC. Выносной элемент: маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIС T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85°C Da Х. | 10770
Спектрон-220-Ех | Для 2-х проводных ШС. Маркировка взрывозащиты электронного блока РВ Ex mb [ia I Ma] I Mb X / 1Ex mb [ia Ga] IIC T6 Gb X / Ex mb [ia Da] IIIC T85°C Db X или PB Ex eb mb [ia Ma] I Mb X/1Ex eb mb [ia Ga] IIC T6 Gb X. Выносной элемент: маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIС T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85°C Da Х. При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В. | 17078
Спектрон-220-Р-Ех | Для 2-х и 4-х проводных ШС. Маркировка взрывозащиты электронного блока РВ Ex mb [ia I Ma] I Mb X / 1Ex mb [ia Ga] IIC T6 Gb X / Ex mb [ia Da] IIIC T85°C Db X или PB Ex eb mb [ia Ma] I Mb X/1Ex eb mb [ia Ga] IIC T6 Gb X. Выносной элемент: маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIС T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85°C Da Х. При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В. | 16065
Кабель Спектрон-ОЭ-М | Кабель электрический в металлорукаве, стоимость за 1 м. | 395
Муфта герметизирующая | Применяется для герметизации перехода кабеля Ч/Э через стену между зонами с различными степенями взрывоопасности. Стандартная длина муфты - 160 мм. Увеличение длины муфты - по спецзаказу за дополнительную плату. | 1950
5. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ И УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА.
5.1. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-513-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2".
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 513-Exi. Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Температурный диапазон от - 30°C до + 55°C. IP56. Uпит - 9...30 В. Iдеж 0,05 мА. Ток Iпож - не более 25 мА. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В.
Спектрон-513-Exi-М-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 95x91x33мм. | 4070
5.2. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-513-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2".
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 513-Exi-М. Предназначены для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЯ", "ДЫМОУДАЛЕНИЯ", "ЭВАКУАЦИИ". 2-х проводное подключение. Uпит - 9...30 В. Iдеж 0,25 мА.Ток Iпож - не более 25 мА. Температурный диапазон от - 30°C до + 55°C. IP56. Габаритные размеры 94х94х54мм. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-513-Exi-М-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). | 4270
Спектрон-513-Exi-М-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). | 4270
Спектрон-513-Exi-М-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). | 4270
5.4. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-535-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 535. Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,05 мА. Iпож - 25 мА. Температурный диапазон от - 70°C до + 85°C. IP66/IP68. Габаритные размеры 130х90х116. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 5250
Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 6070
Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В-HART/Modbus | Исполнение по классу "В". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 8364
Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 9598
Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 11054
Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В-HART/Modbus | Исполнение по классу "В". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 12924
5.5. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-535-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 535. Предназначены для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЕ", "ДЫМОУДАЛЕНИЕ", "ЭВАКУАЦИИ". Uпит - 9...28В. Iдеж 0,05 мА. Iпож - 25 мА. IP66/IP68. Температурный диапазон от - 70°C до + 85°C. Габаритные размеры 130х90х116. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-535-Exd-А-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 6070
Спектрон-535-Exd-А-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 6070
Спектрон-535-Exd-А-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 6070
Спектрон-535-Exd-А-УДП-01-HART/Modbus | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 8364
Спектрон-535-Exd-А-УДП-02-HART/Modbus | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 8364
Спектрон-535-Exd-А-УДП-03-HART/Modbus | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 8364
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db | 11054
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db | 11054
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db | 11054
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01-HART/Modbus | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 12924
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02-HART/Modbus | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 12924
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03-HART/Modbus | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 12924
5.6. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-512-Exd. для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 512. Без магнита. Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Имеют функцию самотестирования и передачи сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. IP66/IP68. Температурный диапазон от - 70°C до + 85°C. Uпит - 9...28 В. Iдеж 0,25 мА. Iпож - 3-15 мА. Габаритные размеры 123х106х122. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 10800
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-А-HART/Modbus | Исполнение по классу "А". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 14760
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Материал корпуса - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 10800
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В-HART/Modbus | Исполнение по классу "В". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 14760
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Материал корпуса - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А-HART/Modbus | Исполнение по классу "А". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 23640
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Материал корпуса - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В-HART/Modbus | Исполнение по классу "В". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 23640
5.7. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-512-Exd. для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 512. Предназначены для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЯ", "ДЫМОУДАЛЕНИЯ", "ЭВАКУАЦИИ". Имеет функцию самотестирования и передачи сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. Температурный диапазон от -70°C до +85°C. IP66/IP68. Uпит - 9...28 В. Iдеж 0,25 мА. Iпож - 3-15 мА. Габаритные размеры 123х106х122. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-512-Exd-А-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 10800
Спектрон-512-Exd-А-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 10800
Спектрон-512-Exd-А-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db | 10800
Спектрон-512-Exd-А-УДП-01-HART/Modbus | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 14760
Спектрон-512-Exd-А-УДП-02-HART/Modbus | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 14760
Спектрон-512-Exd-А-УДП-03-HART/Modbus | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 14760
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ" (оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db | 18300
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01-HART/Modbus | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 23640
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02-HART/Modbus | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 23640
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03-HART/Modbus | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART или Modbus/RTU. | 23640
6. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
6.1.Извещатели пожарные дымовые точечные Спектрон серии ДИП-31 для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные дымовые точечные Спектрон серии ДИП-31. Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением дыма и продуктов сгорания. Uпит - 10...30 В. Iдеж 0,14 мА, Iпож 5-20 мА . IP68/IP41. Температурный диапазон от - 45°C до + 60°C. Чувствительность 0,05…2 дБ/м. Подключение 2-х проводное. Габаритные размеры 123х122х82 мм. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ДИП-31-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав Маркировка взрывозащиты.1Ex db ia IIC T6 Gb/Ex tb [ia] IIIC T85°C Db | 10010
Спектрон-ДИП-31-Exd-Н | Корпус - нержавеющая сталь Маркировка взрывозащиты. РВ Ех db [ia] I Mb/1Ex db [ia] IIC T6 Gb Ex tb [ia] IIIC T85°C Db | 13310
7. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ
7.1.Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2".
Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exi. Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Uпит - 9...28 В. Iдеж 0,25 мА, Iпож 3-15 мА. IP66/IP68. Температурный диапазон от - 75°C до + 85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов - 75°C ... + 130°C. Программируется (настраивается) как максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-101-Р-Exi | Корпус - пластик. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 80х150х80 мм. Маркировка взрывозащиты. РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6…T5 Ga X/Ex ia IIIC T85ºC...T100ºC Da X (электронный блок) РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6…T4 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC...T135ºC Da X (выносной элемент). При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В. | 3970
7.2.Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exм для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exm. Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,25 мА, Iпож 3-15 мА. IP66/IP68. Температурный диапазон от -75°C до +85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов -75°C ... +130°C. Программируется (настраивается) как максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Спектрон-101-Р-Exm | Корпус - пластик. Маркировка взрывозащиты. РО Ex ma [ia] I Ma X / Ga/Gb Ex ia/eb+mb IIC T6…T5 Gb Х/Ex tb IIIC T85ºC…T100ºC Db X. При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В. | 3970
7.3.Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exd. Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Uпит - 9...28 В. Iдеж 0,25 мА, Iпож 3-15 мА. IP66/IP68. Температурный диапазон от -75°C до +85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов -75°C ... +130°C. Программируется (настраивается) как максимальный, дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. Габаритные размеры 126х154х104 мм. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-101-Р-Exd-A | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты электронный блок, чувствительный элемент 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X/Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х | 4967
Спектрон-101-Т-Р-Exd-A | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты электронный блок, чувствительный элемент 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X/Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х | 5920
Спектрон-101-Р-Exd-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты электронный блок, чувствительный элемент РВ Ex db [ia Ma] I Mb X/ 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X/ Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х | 11590
Спектрон-101-Т-Р-Exd-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты электронный блок, чувствительный элемент РВ Ex db [ia Ma] I Mb X/ 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X/ Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х | 13090
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
9.1. Тестовые излучатели Спектрон-ИТ
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–08 | для проверки ИК-извещателей серии Спектрон-200 с датой выпуска до мая 2019 года | 5640
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–10 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон-601 с датой выпуска до сентября 2019 года | 8855
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–11 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон 600-С с датой выпуска до сентября 2019 года | 12305
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–15 | для дистанционной проверки многодиапазонных извещателей серий Спектрон-400, Спектрон-204 и Спектрон-205 с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-600-С с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-801, Спектрон-804. Дальность действия - 25 м. | 18055
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности взрывозащищенных извещателей серий Спектрон-202, Спектрон-600-С, Спектрон-801, Спектрон-804, Спектрон-900-Exd, Спектрон-800-Exd или Спектрон-600-Exd. Дальность действия - 25 м. 1Ex db IIC T6 Gb Х / Ex tb IIIC T85°C Db Х | 45655
Настроечный излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серий Спектрон-900-Exd, Спектрон-800-Exd или Спектрон-600-Exd. Дальность действия - 25 м.1Ex db IIC T6 Gb Х / Ex tb IIIC T85°C Db Х | 68655
9.2. Монтажные коробки общепромышленные Спектрон-МК
Спектрон-МК. Коробки для подключения извещателей пламени производства ООО «НПО Спектрон» в промышленном исполнении. IP54. Материал корпуса - полипропилен. Габаритные размеры 110x110x50 мм.
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201 и Спектрон-403 по 2-х проводному шлейфу. | 627
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600 по 2-х или 4-х проводному шлейфу. | 737
9.4. Крепежные устройства для монтажа
Спектрон-К-05-М красного цвета | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 517
Спектрон-К-05-М серого цвета | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из пластика и алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 517
Спектрон-К-05-Н | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из нержавеющей стали на стены, опоры или потолок. | 1070
Спектрон-К-06-М | Кронштейн, предназначен для крепления оборудования на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. | 3270
Спектрон-К-06-Н | Кронштейн, предназначен для крепления оборудования на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм в корпусах из нержавеющей стали. | 5470
Спектрон-АУ-М | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. Предназначен для надежного крепления оборудования на внешние углы конструкций. | 2070
Спектрон-АУ-Н | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из нержавеющей стали. Предназначен для надежного крепления оборудования на внешние углы конструкций. | 3770
Спектрон-СП | Стойка пожарная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 1700 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 5970
Спектрон-СПУ | Стойка пожарная удлиненная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 3200 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 7370

## Оповещатели
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
1. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Малогабаритное табло световое ТСВ-Exi-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIC T85°C Db Х (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. . При заказе указывать текст и цвет фона. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exi-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 8346
ТСВ-Exi-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 19260
Табло световое ТСВ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIC T85°C Db Х . (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 9523
ТСВ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 19153
Малогабаритное табло световое ТСВ-Exm-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X.(герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 8346
ТСВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 9309
ТСВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 19260
ТСВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 20223
Табло световое ТСВ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 9523
ТСВ-Exm-М-Прометей 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 9523
ТСВ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 19153
ТСВ-Exm-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 19153
Табло световое ТСВ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Температурный диапазон от - 70 до +85°C. IP66/IP68. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb Х/Ex tb IIIB T85°C Db Х. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 18040
ТСВ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 19360
ТСВ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты PB Ex db I Mb Х/1Ex db IIВ T6 Gb Х/Ex tb IIIC T85°C Db X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 32545
ТСВ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты PB Ex db I Mb Х/1Ex db IIВ T6 Gb Х/Ex tb IIIC T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 34385
Табло световое ТСВ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2" с резервным источником питания (аккумулятор). Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Температурный диапазон от - 20 до +60°C. IP66/IP68. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В РИП | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 24970
ТСВ-Exd-А-Прометей 220В РИП | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 25465
ТСВ-Exd-Н-Прометей 12-36В РИП | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb X / 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 35504
ТСВ-Exd-Н-Прометей 220В РИП | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb X / 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 35504
2. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СВЕТОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Табло световое графическое ТСВГ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIС T85°C Db Х. (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВГ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 38325
ТСВГ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 46725
Спектрон-USB-485 | Устройство интерфейсное для программирования оповещателей графических. | 3150
Табло световое графическое ТСВГ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВГ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 38325
ТСВГ-Exm-М-Прометей 110/220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 38325
ТСВГ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 46725
ТСВГ-Exm-Н-Прометей 110/220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 46725
2. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОЗВУКОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Малогабаритное табло светозвуковое ТСЗВ-Exi-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIC T85°C Db Х. (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указывать текст и цвет фона. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-Exi-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 9523
ТСЗВ-Exi-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 19688
Табло светозвуковое ТСЗВ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIC T85°C Db Х (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указывать текст и цвет фона. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 11021
ТСЗВ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 21293
Малогабаритное табло светозвуковое ТСЗВ-Exm-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указыватьтекст и цвет фона. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 9523
ТСЗВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 10486
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 19688
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 20651
Табло светозвуковое ТСЗВ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указыватьтекст и цвет фона. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 11021
ТСЗВ-Exm-М-Прометей 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 11021
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 21293
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 21293
Табло светозвуковое ТСЗВ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализацииили или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от - 70 до +85°C. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 21120
ТСЗВ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 22660
ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb X /1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 38870
ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb X /1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 40480
4. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СВЕТОЗВУКОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Табло светозвуковое графическое ТСЗВГ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIС T85°C Db Х. (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВГ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 40425
ТСЗВГ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 48825
Спектрон-USB-485 | Устройство интерфейсное для программирования оповещателей графических. | 3150
Табло светозвуковое графическое ТСЗВГ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВГ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 40425
ТСЗВГ-Exm-М-Прометей 110/220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 40425
ТСЗВГ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 48825
ТСЗВГ-Exm-Н-Прометей 110/220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 48825
5. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
5.1 Оповещатели световые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель световой ОС-Exi-Прометей для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V.
ОС-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 5008
Оповещатель световой ОС-Exm-Прометей для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОС-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 5008
Оповещатель световой ОС-Exd-Прометей для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. Цвет свечения по умолчанию красный, под заказ - белый, желтый, зеленый, синий. Три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ОС-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 5885
ОС-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 6741
ОС-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 14950
ОС-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 17250
5.2 Оповещатели звуковые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель звуковой ОЗ-Exi-Прометей для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V.
ОЗ-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 5297
Оповещатель звуковой взрывозащищенный ОЗ-Exm-Прометей Для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОЗ-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 5297
Оповещатель звуковой ОЗ-Exd-Прометей для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Подключение 2-х и 4-х проводное . Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ОЗ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 6955
ОЗ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 7918
ОЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 14548
ОЗ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 16905
5.3 Оповещатели светозвуковые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель светозвуковой ОСЗ-Exi-Прометей для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V.
ОСЗ-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 5714
Оповещатель светозвуковой ОСЗ-Exm-Прометей Для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОСЗ-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 5714
Оповещатель светозвуковой ОСЗ-Exd-Промете для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Цвет свечения по умолчанию красный, под заказ - белый, желтый, зеленый, синий.. Три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ОСЗ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 7811
ОСЗ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 8988
ОСЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 15755
ОСЗ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 18400
6. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ РУПОРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
6.1. Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exm-Прометей
Громкоговоритель рупорный ГВР-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации в системах пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1Ex db mb IIC T6 Gb X/Ex tb IIIC T85°C Db Х. Температурный диапазон от –65..+85°C. IP66. Рекомендуется применять с коммутационной коробкой Релион-ККВ-А. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ГВР-Exm-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 100 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 12980
ГВР-Exm-15-Прометей | Номинальная мощность 15Вт. Звуковое давление 102 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 15400
ГВР-Exm-25-Прометей | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 105 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 15950
ГВР-Exm-25-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 115 Дб. Линии с напряжением 100 В. или 8 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц. | 19800
6.2. Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exd-Прометей
Громкоговоритель рупорный ГВР-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации в системах пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса . Маркировка взрывозащиты1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db X. Температурный диапазон от –65.. +85°C. IP66. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ГВР-Exd-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 105 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 17160
ГВР-Exd-20-Прометей | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 106 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 19030
ГВР-Exd-30-Прометей | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 110 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 20790
ГВР-Exd-50-Прометей | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 112 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 26840
ГВР-Exd-20-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 119 Дб. Сопротивление 8/500/1000 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 21120
ГВР-Exd-30-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 122 Дб. Сопротивление 8/333/666 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 22990
ГВР-Exd-50-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 126 Дб. Сопротивление 8/200/400 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 29700
7. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ РЕЧЕВЫЕ РУПОРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
7.1. Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exm-Прометей
Оповещатель речевой рупорный РЗОР-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации посредством воспроизведения ранее записанного речевого сообощения. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1Ex db mb IIC T6 Gb X/Ex tb IIIC T85°C Db Х. Температурный диапазон от –65..+85°C. IP66. Напряжение питания 9..60 В DC. Диапазон частот 400-3500Гц. Корпус - специальный пластик Кабельный ввод в стоимость не входит. При заказе указывать тип кабельного ввода. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
РЗОР-Exm-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 100 Дб. | 19030
РЗОР-Exm-15-Прометей | Номинальная мощность 15Вт. Звуковое давление 102 Дб. | 21450
РЗОР-Exm-25-Прометей | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 105 Дб. | 22000
7.2. Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exd-Прометей
Оповещатель речевой рупорный РЗОР-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации посредством воспроизведения ранее записанного речевого сообощения. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db X. Температурный диапазон от –65.. +85°C. IP66. Напряжение питания 9..60 В DC. Диапазон частот 400-4500Гц.Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
РЗОР-Exd-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 105 Дб. | 23210
РЗОР-Exd-20-Прометей | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 106 Дб. | 25080
РЗОР-Exd-30-Прометей | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 110 Дб. | 27500
РЗОР-Exd-50-Прометей | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 112 Дб. | 34760
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
8.1. Солнцезащитные козырьки
СЗК–19 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей | 575
СЗК–32 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей-МИНИ | 575
СЗК–33 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВГ/ТСЗВГ-Exi/Exm-Прометей (Бегущая строка) | 1725
СЗК–34 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВ/ТСЗВ-Exd-Прометей | 690
8.2. Кабельные вводы взрывозащищенные с маркировкой Exd / Exe
Модельный ряд кабельных вводов представлен на вкладке "Кабельные вводы"

## Коробки взрывозащищеные
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКА С МАРКИРОВКОЙ ЕXI
Спектрон-ККВ-Exi. Для применения во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2" классов. IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia II CT6..Т5 Ga X / Ex ia IIIC T85°C....T100°C Da X, Материал корпуса - пластик. Внешние габаритные размеры (без кабельных вводов) 133x94x63 мм. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ККВ-Exi-П | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных сторонах коробки. | 1404
Спектрон-ККВ-Exi-У | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на 2-х стронах коробки. | 1404
Спектрон-ККВ-Exi-Т | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода, размещенные на 3-х стронах коробки. | 1644
Спектрон-ККВ-Exi-К | Крестовая. В комплекте 4 кабельных ввода, размещенные на 4-х стронах коробки. | 1692
Спектрон-МК-04-Exi. Коробка взрывозащищенная для подключения искробезопасных извещателей пламени производства ООО «НПО Спектрон». IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6..Т5 Ga X / Ex ia IIIC T85°C....T100°C Da X. Применяется во всех видах взрывоопасных зон. Материал корпуса - пластик. Внешние габаритные размеры (без кабельных вводов) 133x94x63 мм. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-МК-04-Exi-П | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных сторонах коробки. | 1884
Спектрон-МК-04-Exi-У | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на 2-х стронах коробки. | 1884
Спектрон-МК-04-Exi-Т | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода, размещенные на 3-х стронах коробки. | 2004
Спектрон-МК-04-Exi-К | Крестовая. В комплекте 4 кабельных ввода, размещенные на 4-х стронах коробки. | 2124
2. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКА С МАРКИРОВКОЙ ЕXЕ
Спектрон-КВ-Exe. Коробка взрывозащищенна для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5...T6 Gb. Материал корпуса - пластик. Внешние габаритные размеры (без кабельных вводов) 134х94х62мм. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-КВ-Exe-П | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных сторонах коробки. | 1404
Спектрон-КВ-Exe-У | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на 2-х стронах коробки. | 1404
Спектрон-КВ-Exe-Т | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода, размещенные на 3-х стронах коробки. Может применяться для подключения взрывозащищенных извещателей пламени Спектрон с маркировкой Exm. | 1644
Спектрон-КВ-Exe-К | Крестовая. В комплекте 4 кабельных ввода, размещенные на 4-х стронах коробки. Может применяться для подключения взрывозащищенных извещателей пламени Спектрон с маркировкой Exm. | 1692
Спектрон-КВ-Exe. Коробка взрывозащищенная с заказной конфигурацией. Предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5...T6 Gb, U до 800В, I до 24 А. Материал корпуса - пластик. При заказе указывать количество и расположение кабельных вводов и клемм. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-КВ-Exe 134х94х62 | Корпус коробки без вводов и клеммников. Внешние габаритные размеры 134х94х62 мм. | 720
Спектрон-КВ-Exe 165х124х84 | Корпус коробки без вводов и клеммников. Внешние габаритные размеры 165х124х84 мм. | 1440
Спектрон-КВ-Exe 204х159х84 | Корпус коробки без вводов и клеммников. Внешние габаритные размеры 204х159х84 мм. | 1680
КВ-ВМ-Х2 | Кабельный ввод с монтажом, для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-12 мм | 126
КК-2,5-NS | Клемма проходная с монтажом, пружинный зажим. Количество точек подключения: 2 шт. | 84
3. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
Релион-ККВ-А. Коробка взрывозащищенная предназначена для применени во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T5...Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°C....T100°C Db. IP66/IP68. Корпус - алюминиевый сплав. Внешние габаритные размеры Внешние или внутренние ?(без кабельных вводов) 140x140x77 мм. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Релион-ККВ-А-П | Проходная. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в противоположные стороны | 3324
Релион-ККВ-А-У | Угловая. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, размещенные под углом 90° относительно друг друга. | 3324
Релион-ККВ-А-Т | Тройниковая. Имеет 3 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 3 стороны. | 3564
Релион-ККВ-А-К | Крестовая. Имеет 4 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 4 стороны. | 3804
Спектрон-ККВ-EXD-А. Коробка взрывозащищенная для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов.. Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db. IP66/IP68. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. Внешние габаритные размеры Внешние или внутренние ? (без кабельных вводов) 173x173x155 мм. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и расположение кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ККВ-EXD-А 173x173x155 | Имеет круглую крышку без смотрового окна. | 13680
Спектрон-ККВ-EXD-А-С 173x173x155 | Имеет круглую крышку со смотровым окном. | 14280
Спектрон-КВ-Exd-А. Взрывозащищенная коробка Спектрон-КВ-Exd-А предназначена для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db. IP66/IP68. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-КВ-Exd-А 302х276х119 | Внешние габаритные размеры 302х276х119 мм. | 28440
Спектрон-КВ-Exd-А 302х276х189 | Внешние габаритные размеры 302х276х189 мм. | 30600
Спектрон-КВ-Exd-А 441х356х196 | Внешние габаритные размеры 441х356х196 мм. | 53640
Спектрон-КВ-Exd-А 441х356х266 | Внешние габаритные размеры 441х356х266 мм. | 56040
Спектрон-КВ-Exd-А 570х370х240 | Внешние габаритные размеры 570х370х240 мм. | 88560
Спектрон-КВ-Exd-А Х*Х*Х исп 01. | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-А 670-520-450 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
Спектрон-КВ-Exd-А Х*Х*Х исп 02. | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-А 1100-1100-325 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
4. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП. Взрывозащищенная коробка с электро-подогревом предназначена для размещения во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db. IP66/IP68. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 302х276х119 | Внешние габаритные размеры 302х276х119 мм. | 39240
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 302х276х189 | Внешние габаритные размеры 302х276х189 мм. | 41400
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 441х356х196 | Внешние габаритные размеры 441х356х196 мм. | 68040
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 441х356х266 | Внешние габаритные размеры 441х356х266 мм. | 70440
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 570х370х240 | Внешние габаритные размеры 570х370х240 мм. | 102960
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП Х*Х*Х исп 01. | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-А-ЭП 670-520-450 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП Х*Х*Х исп 02. | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-А-ЭП 1100-1100-325 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
5. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Релион-ККВ-Н. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ex db IIC T5...Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°C....T100°C Db. IP66/IP68. Габаритный размер (без кабельных вводов) 140x140x77 мм. Корпус - нержавеющая сталь. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Релион-ККВ-Н-П | Проходная. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в противоположные стороны | 11316
Релион-ККВ-Н-У | Угловая. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, размещенные под углом 90° относительно друг друга. | 11316
Релион-ККВ-Н-Т | Тройниковая. Имеет 3 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 3 стороны. | 11844
Релион-ККВ-Н-К | Крестовая. Имеет 4 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 4 стороны. | 12504
Спектрон-КВ-Exd-Н. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db, РВ Ex d I Mb. IP66/IP68. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-КВ-Exd-Н 290х260х170 | Внешние габаритные размеры 290х260х170 мм. | 58700
Спектрон-КВ-Exd-Н 345х310х170 | Внешние габаритные размеры 345х310х170 мм. | 91440
Спектрон-КВ-Exd-Н 345х310х275 | Внешние габаритные размеры 345х310х275 мм. | 96240
Спектрон-КВ-Exd-Н 435х350х180 | Внешние габаритные размеры 435х350х180 мм. | 113640
Спектрон-КВ-Exd-Н 435х350х315 | Внешние габаритные размеры 435х350х315 мм. | 141240
Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х255 | Внешние габаритные размеры 635х465х255 мм. | 237125
Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х355 | Внешние габаритные размеры 635х465х355 мм. | 255250
Спектрон-КВ-Exd-Н Х*Х*Х исп 01. | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-Н 670-520-450 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
6. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC Т3/Т4/Т5/Т6 Gb (кроме ацетилена), Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db, РВ Ex d I Mb. IP66/IP68. Коробки утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим поддержания заданной температуры. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 290х260х170 | Внешние габаритные размеры 290х260х170 мм. | 86040
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 345х310х170 | Внешние габаритные размеры 345х310х170 мм. | 105840
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 345х310х275 | Внешние габаритные размеры 345х310х275 мм. | 111840
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 435х350х180 | Внешние габаритные размеры 435х350х180 мм. | 129240
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 435х350х315 | Внешние габаритные размеры 435х350х315 мм. | 155640
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 635х465х255 | Внешние габаритные размеры 635х465х255 мм. | 255875
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 635х465х355 | Внешние габаритные размеры 635х465х355 мм. | 271500
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП Х*Х*Х | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-Н-ЭП 670-520-450 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
7. КОРОБКИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКА
Спектрон-МК. Коробка для подключения извещателей пламени производства ООО «НПО Спектрон» в промышленном исполнении. IP54. Материал корпуса - полипропилен. Внешние габаритные размеры 110x110x50 мм. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201 и Спектрон-403 по 2-х проводному шлейфу. | 627
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600 по 2-х или 4-х проводному шлейфу. | 737
9. Крепежные устройства
Спектрон-РМ-01 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенной коробки Спектрон-КВ-Exd-А 1000х680х425 при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 21480
Спектрон-РМ-02 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х325, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х310 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 19800
Спектрон-РМ-03 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x370, Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x270, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х355, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х255 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 18000

## Термошкафы
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. ТЕРМОШКАФЫ СПЕКТРОН
1.1 Общепромышленные термошкафы с обогревом Спектрон-ТШ
Спектрон-ТШ Термошкафы для жестких климатических условий Крайнего Севера. Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим включения/отключения подогрева. Предназначены для установки коммутационного и электронного оборудования. IP66. Мощность потребления подогрева не более 400 Вт. Напряжение питания 220 В АС. Количество кабельных вводов - по заказу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ТШ-300 | Размеры (ШхВхГ): 300 х 400 х 150 мм.Мощность подогрева 75 Вт. Цвет: серый. | 18055
Спектрон-ТШ-500 | Размеры (ШхВхГ): 400 х 500 х 250 мм. Мощность подогрева 150 Вт. | 28980
Спектрон-ТШ-600 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 600 х 250 мм. Мощность подогрева 200 Вт. | 36685
Спектрон-ТШ-800 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 800 х 400 мм. Мощность подогрева 300 Вт. | 49565
Спектрон-ТШ-1200 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 1200 х 300 мм. Мощность подогрева 400 Вт. | 60950
1.2. Общепромышленные термошкафы с обогревом и вентиляцией Спектрон-ТШ-В
Спектрон-ТШ-В. Термошкафы для применения в условиях повышенных температур в летний период и низких температур в зимний период. Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим включения/отключения подогрева/вентиляции. Эффективны для установки оборудования с повышенным выделением тепла. IP66. Мощность потребления подогрев./вентиляции а не более 410 Вт. Напряжение питания 220 В АС. Количество кабельных вводов - по заказу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ТШ-В-500 | Размеры (ШхВхГ): 400 х 500 х 250 мм. Мощность подогрева 150 Вт. | 42320
Спектрон-ТШ-В-600 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 600 х 250 мм. Мощность подогрева 200 Вт. | 49910
Спектрон-ТШ-В-800 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 800 х 400 мм. Мощность подогрева 300 Вт. | 62790
Спектрон-ТШ-В-1200 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 1200 х 300 мм. Мощность подогрева 400 Вт. | 74175
1.3. Взрвозащищенные термошкафы Спектрон-ТШ-Exe
Спектрон-ТШ-Ехе. Взрывозащищенные термошкафы для размещения коммутационного, передающего, принимающего, управляющего и другого электротехнического взрывозащищенного оборудования и приборов во взрывоопасных зонах.Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим включения/отключения подогрева. Мощность подогрева 100 Вт. Маркировка взрывозащиты 2ЕхеmIIТ4X. IP66. Напряжение питания 220 В АС. Количество и тип кабельных вводов - по заказу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ТШ-Exe-300 | Размеры (ШхВхГ): 400 х 400 х 200 мм. | 124545
Спектрон-ТШ-Exe-600 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 600 х 250 мм. | 129835
Спектрон-ТШ-Exe-800 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 800 х 400 мм. | 145820
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2.1 Дополнительные аксессуары к шкафам
Замок ТШ | Замок из оцинокваной стали для запирания дверцы стального шкафа | 1840
Крепление ТШ на стену | Комплект крепления шкафов ТШ на стену | 897
Крепление ТШ на опору | Комплект кронштейнов для крепления ТШ на круглые опоры диаметром от 100 до 300 мм, или квадратные от 100 до 250 мм. | 6670
Основание напольное-ТШ-300 | Основание напольное для установки ТШ-300, ТШ-Ехе-300 | 14490
Основание напольное-ТШ-500 | Основание напольное для установки ТШ-500, ТШ-В-500 | 14490
Основание напольное-ТШ-600 | Основание напольное для установки ТШ-600, ТШ-В-600, ТШ-Ехе-600 | 16905
Основание напольное-ТШ-800 | Основание напольное для установки ТШ-800, ТШ-В-800, ТШ-Ехе-800 | 16905
Основание напольное-ТШ-1200 | Основание напольное для установки ТШ-1200, ТШ-В-1200 | 16905
Фильтр ТШ | Фильтр для шкафов с вентилятором | 610
2.2 Козырьки
СЗК-ТШ-300 | Козырек для защиты шкафа 300 х 400 х 150 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 966
СЗК-ТШ-500 | Козырек для защиты шкафа 400 х 500 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1035
СЗК-ТШ-600 | Козырек для защиты шкафа 600 х 600 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1093
СЗК-ТШ-800 | Козырек для защиты шкафа 600 х 800 х 400 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1150
СЗК-ТШ-1200 | Козырек для защиты шкафа 600 х 1200 х 300 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1150
2.3. Окраска термошкафов в красный цвет RAL3000
Окраска Спектрон-ТШ-300 в цвет | Цвет: красный RAL3000. Окраска шкафов Спектрон-ТШ-300 и Спектрон-ТШ-Exe-300. | 1783
Окраска Спектрон-ТШ-500 в цвет | Цвет: красный RAL3000. Окраска шкафов Спектрон-ТШ-500 и Спектрон-ТШ-В-500. | 2588
Окраска Спектрон-ТШ-600 в цвет | Цвет: красный RAL3000. Окраска шкафов Спектрон-ТШ-600, Спектрон-ТШ-В-600 и Спектрон-ТШ-Exe-600. | 3738
Окраска Спектрон-ТШ-800 в цвет | Цвет: красный RAL3000. Окраска шкафов Спектрон-ТШ-800, Спектрон-ТШ-В-800 и Спектрон-ТШ-Exe-800. | 5750
Окраска Спектрон-ТШ-1200 в цвет | Цвет: красный RAL3000. Окраска шкафов Спектрон-ТШ-1200 и Спектрон-ТШ-В-1200. | 6440
2.4. Усиленная упаковка термошкафов для транспортировки
Упаковка Спектрон-ТШ-300 | Упаковка шкафов Спектрон-ТШ-300 и Спектрон-ТШ-Exe-300. | 863
Упаковка Спектрон-ТШ-500 | Упаковка шкафов Спектрон-ТШ-500 и Спектрон-ТШ-В-500. | 1208
Упаковка Спектрон-ТШ-600 | Упаковка шкафов Спектрон-ТШ-600, Спектрон-ТШ-В-600 и Спектрон-ТШ-Exe-600. | 1553
Упаковка Спектрон-ТШ-800 | Упаковка шкафов Спектрон-ТШ-800, Спектрон-ТШ-В-800 и Спектрон-ТШ-Exe-800. | 1898
Упаковка Спектрон-ТШ-1200 | Упаковка шкафов Спектрон-ТШ-1200 и Спектрон-ТШ-В-1200. | 2243
2.5. Устройства грозозащиты
Спектрон ГЗ-П-12В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 12В; напряжение ограничения 15В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1800
Спектрон ГЗ-П-24В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 24В; напряжение ограничения 33В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1800
Спектрон ГЗ-П-220В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 220В; напряжение ограничения 250В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1560
Спектрон ГЗ-СП-12/24В | Устройство грозозащиты для цепей питания и сигнальных цепей аналогового оборудования; ном. напряжение сигнальной цепи 6В; ном. напряжение цепи питания 12/24В; макс. рабочий ток цепи питания 1,5А; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1680
Спектрон ГЗ-LAN | Устройство грозозащиты для портов локальной сети Ethernet 10/100 Base-TX; защищаемые пары 1-2,3-6; ном. напряжение 5В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 2520
2.6. Кабельные вводы
2.6.1. Кабельные вводы взрывозащищенные с маркировкой Ехе
2.6.1.1. Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 656
КВМ-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 656
КВМ-ЕХЕ-15-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 656
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 656
КВН-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 656
Контргайка
КОНТРГАЙКА-М | контргайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 81
КОНТРГАЙКА-М-25х1,5 | контргайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 81
2.6.1.2. Кабельные вводы из пластика. Маркировка взрывозащиты Ex e IIC Gb Ex tb IIIC DbTa-40°C +80°C
ВМ-Х2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-12 мм | 115
2.6.2. Кабельные вводы из пластика общепромышленного исполнения
КВН-8-П | кабельный ввод с с диамотром резьбы 15 мм. для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 29
КВН-14-П | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=9-14 мм | 86

## Кабельные вводы
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXD / EXE
1.1 Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
1.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 690
КВБ-15/10-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 690
КВБ-18/12-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 690
КВБ-22/12-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1208
КВБ-25/16-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1208
1.1.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 900
КВБ-15/10-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 900
КВБ-18/12-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 900
КВБ-22/12-2У-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1553
КВБ-25/16-2У-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1553
1.1.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 690
КВМ-10/8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 690
КВМ-12/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 690
КВМ-15/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 690
КВМ-15/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 690
КВМ-20/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 690
КВМ-20/16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1208
КВМ-25/12-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1208
КВМ-25/16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1208
1.1.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 690
КВН-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 690
КВН-16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | 1208
КВН-20-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | 2875
КВН-24-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | 2875
1.1.5. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-G1/2-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 444
ШТУЦЕР-G3/4-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 444
1.1.6. Заглушки
ЗАГЛУШКА-М | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 324
ЗАГЛУШКА-М-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 540
1.1.7. Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-М | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 540
ПЕРЕХОДНИК-25/20-М | Ex-переходник с внешней резьбы М25x1,5 мм на внутреннюю резьбу М20x1,5 мм. | 540
1.2 Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
1.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 1351
КВБ-15/10-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 1351
КВБ-18/12-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1351
КВБ-22/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 2438
КВБ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2438
1.2.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1760
КВБ-15/10-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1760
КВБ-18/12-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1760
КВБ-22/12-2У-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 3163
КВБ-25/16-2У-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 3163
1.2.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 1404
КВМ-10/8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1404
КВМ-12/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1404
КВМ-15/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1404
КВМ-15/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1404
КВМ-20/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1404
КВМ-20/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2461
КВМ-25/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 2461
КВМ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2461
1.2.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 1346
КВН-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1346
КВН-16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | 2427
КВН-20-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | 5785
КВН-24-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | 5785
1.2.5. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-G1/2-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1150
ШТУЦЕР-G3/4-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1150
1.2.6. Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 541
ЗАГЛУШКА-Н-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 960
1.2.7. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4600
ДРЕНАЖ-Н-25х1,5 | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М25x1,5 мм | 4600
1.2.8. Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 960
ПЕРЕХОДНИК-25/20-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М25x1,5 мм на внутреннюю резьбу М20x1,5 мм. | 960
2. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXE
2.1 Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
2.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 656
КВМ-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 656
КВМ-ЕХЕ-15-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 656
2.1.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 656
КВН-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 656
2.1.3. Контргайка
КОНТРГАЙКА-М | контргайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 81
КОНТРГАЙКА-М-25х1,5 | контргайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 81
2.2 Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
2.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1346
КВМ-ЕХЕ-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1346
КВМ-ЕХЕ-15-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1346
2.2.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 1346
КВН-ЕХЕ-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1346
2.2.3. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4600
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-25х1,5 | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М25x1,5 мм | 4600
2.2.4. Контргайка
КОНТРГАЙКА-Н | контргайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 173
КОНТРГАЙКА-Н-25х1,5 | контргайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 173
2.3 Кабельные вводы из пластика. Маркировка взрывозащиты Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC DbTa-40°C +80°C
ВМ-Х2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-12 мм | 115
3. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ИЗ ПЛАСТИКА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ
КВН-8-П | кабельный ввод с с диамотром резьбы 15 мм. для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 29
КВН-14-П | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=9-14 мм | 86
4. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXD / EXE, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ
4.1 Кабельные вводы по запросу из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
4.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм; | по запросу
КВБ-15/10-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D от 11 до 15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.1.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВБ-15/10-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-2У-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-2У-М- G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.1.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | по запросу
КВМ-10/8-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВМ-12/10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-15/10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-15/12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВМ-20/12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВМ-20/16-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
КВМ-25/12-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВМ-25/16-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.1.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВН-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВН-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВН-16-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВН-20-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВН-24-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
4.1.5. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВС-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВС-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВС-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВС-8-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВС-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВС-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
4.1.6. Заглушки
ЗАГЛУШКА-М-G1/2 | заглушка для отверстий с резьбой G1/2 | по запросу
ЗАГЛУШКА-М-G3/4 | заглушка для отверстий с резьбой G3/4 | по запросу
4.2 Кабельные вводы по запросу из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
4.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм; | по запросу
КВБ-15/10-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D от 11 до 15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.2.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВБ-15/10-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВБ-18/12-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-22/12-2У-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-2У-Н- G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.2.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | по запросу
КВМ-10/8-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВМ-12/10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-15/10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-15/12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВМ-20/12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВМ-20/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
КВМ-25/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВМ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
4.2.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВН-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВН-16-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВН-20-Н-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВН-24-Н-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
4.2.5. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВС-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВС-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВС-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВС-8-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВС-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВС-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
4.2.6. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-G3/4-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
4.2.7. Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н-G1/2 | заглушка для отверстий с резьбой G1/2 | по запросу
ЗАГЛУШКА-Н-G3/4 | заглушка для отверстий с резьбой G3/4 | по запросу
4.2.8. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н-G1/2 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G1/2 | по запросу
ДРЕНАЖ-Н-G3/4 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G3/4 | по запросу
5. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXE, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ
5.1 Кабельные вводы по запросу из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
5.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-15-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
5.1.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВН-ЕХЕ-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
5.1.3. Контргайка
КОНТРГАЙКА-М-G1/2 | контргайка с резьбой G1/2 для присоединительной резьбы | по запросу
КОНТРГАЙКА-М-G3/4 | контргайка с резьбой G3/4 для присоединительной резьбы | по запросу
5.2 Кабельные вводы по запросу из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
5.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-15-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
5.2.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВН-ЕХЕ-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
5.2.3. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-G1/2 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G1/2 | по запросу
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-G3/4 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G3/4 | по запросу
5.2.4. Контргайка
КОНТРГАЙКА-Н-G1/2 | контргайка с резьбой G1/2 для присоединительной резьбы | по запросу
КОНТРГАЙКА-Н-G3/4 | контргайка с резьбой G3/4 для присоединительной резьбы | по запросу

## Доп. оборудование
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПЛАМЕНИ СПЕКТРОН
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201 и Спектрон-403 по 2-х проводному шлейфу. | 627
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600 по 2-х или 4-х проводному шлейфу. | 737
2. ТЕСТОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–08 | для проверки ИК-извещателей серии Спектрон-200 с датой выпуска до мая 2019 года | 5640
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–10 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон-601 с датой выпуска до сентября 2019 года | 8855
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–11 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон 600-С с датой выпуска до сентября 2019 года | 12305
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–15 | для дистанционной проверки многодиапазонных извещателей серий Спектрон-400, Спектрон-204 и Спектрон-205 с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-600-С с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-801, Спектрон-804. Дальность действия - 25 м. | 18055
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности взрывозащищенных извещателей серий Спектрон-202, Спектрон-600-С, Спектрон-801, Спектрон-804, Спектрон-900-Exd, Спектрон-800-Exd или Спектрон-600-Exd. Дальность действия - 25 м. 1Ex db IIC T6 Gb Х / Ex tb IIIC T85°C Db Х | 45655
Настроечный излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серий Спектрон-900-Exd, Спектрон-800-Exd или Спектрон-600-Exd. Дальность действия - 25 м.1Ex db IIC T6 Gb Х / Ex tb IIIC T85°C Db Х | 68655
3. БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ
Барьер искрозащитный предназначен для обеспечения взрывозащищенности электрических цепей, размещенных во взрывоопасных зонах. Искробезопасный выход соответствует маркировке взрывозащиты [Exia]IIC.
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. R внутр - 5,1 Ом | 3940
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. R внутр - 6,8 Ом | 3940
4. УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ
Спектрон ГЗ-П-12В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 12В; напряжение ограничения 15В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1800
Спектрон ГЗ-П-24В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 24В; напряжение ограничения 33В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1800
Спектрон ГЗ-П-220В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 220В; напряжение ограничения 250В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1560
Спектрон ГЗ-СП-12/24В | Устройство грозозащиты для цепей питания и сигнальных цепей аналогового оборудования; ном. напряжение сигнальной цепи 6В; ном. напряжение цепи питания 12/24В; макс. рабочий ток цепи питания 1,5А; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1680
Спектрон ГЗ-LAN | Устройство грозозащиты для портов локальной сети Ethernet 10/100 Base-TX; защищаемые пары 1-2,3-6; ном. напряжение 5В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 2520
5. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Бленда оптическая Спектрон-01-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-601-Exd-М/Н» и «Спектрон-401-Exd-М/Н» всех модификаций. | 5760
Бленда оптическая Спектрон-02-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-901-Exd-А», «Спектрон-804-Exd-А», «Спектрон-801-Exd-А» , «Спектрон-601-Exd-А» и «Спектрон-401-Exd-А» всех модификаций. | 5760
Бленда оптическая Спектрон-03-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-901-Exd-М/Н», «Спектрон-804-Exd-М/Н» и «Спектрон-801-Exd-М/Н» всех модификаций. | 5760
Защитная решетка | Применяется для защиты извещателей пламени Спектрон в пластиковом корпусе в местах вероятного механического повреждения (спортивные залы). | 480
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-10 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-210, -210-Р, -220, -220-Р, -220-Ех, -220-Р-Ех объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 90
6. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ
СЗК–02 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-601-Exd-М/Н и Спектрон-401-Exd-М/Н. | 1725
СЗК–14 | Солнцезащитный козырек для УДП и ИПР серии 535-Exd-М, 535-Exd-А и 512 | 690
СЗК–15 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-М/Н, Спектрон-804-Exd-М/Н и Спектрон-901-Exd-М/Н. | 1725
СЗК–19 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей | 575
СЗК–20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени «Спектрон-901-Exd-А», «Спектрон-804-Exd-А», «Спектрон-801-Exd-А» , «Спектрон-601-Exd-А» и «Спектрон-401-Exd-А». | 1725
СЗК–25 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени серий Спектрон-204, Спектрон-202-М/Н всех модификаций, Спектрон-401-М всех модификаций, Спектрон-601-М/Н всех модификаций, Спектрон-601-С-М/Н всех модификаций, Спектрон-801-М/Н всех модификаций, Спектрон-804-М/Н всех модификаций. | 690
СЗК–32 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей-МИНИ | 575
СЗК–33 | Солнцезащитный козырек для ТСВГ/ТСЗВГ-Exi/Exm-Прометей (Бегущая строка) | 1725
СЗК–34 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exd-Прометей | 690
СЗК–36 | Солнцезащитный козырек для УДП и ИПР серии 535-Exd-Н | 771
СЗК-ТШ-300 | Козырек для защиты шкафа 400 х 300 х 150 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 966
СЗК-ТШ-500 | Козырек для защиты шкафа 400 х 500 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1035
СЗК-ТШ-600 | Козырек для защиты шкафа 600 х 600 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1093
СЗК-ТШ-800 | Козырек для защиты шкафа 600 х 800 х 400 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1150
СЗК-ТШ-1200 | Козырек для защиты шкафа 600 х 1200 х 300 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1150
7. КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ
Спектрон-К-05-М красного цвета | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 517
Спектрон-К-05-М серого цвета | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из пластика и алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 517
Спектрон-К-05-Н | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из нержавеющей стали на стены, опоры или потолок. | 1070
Спектрон-К-06-М | Кронштейн, предназначен для крепления оборудования на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. | 3270
Спектрон-К-06-Н | Кронштейн, предназначен для крепления оборудования на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм в корпусах из нержавеющей стали. | 5470
Спектрон-АУ-М | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. Предназначен для надежного крепления оборудования на внешние углы конструкций. | 2070
Спектрон-АУ-Н | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из нержавеющей стали. Предназначен для надежного крепления оборудования на внешние углы конструкций. | 3770
Спектрон-СП | Стойка пожарная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 1700 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 5970
Спектрон-СПУ | Стойка пожарная удлиненная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 3200 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 7370
8. КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕРМОШКАФОВ
Замок ТШ | Замок из оцинокваной стали для запирания дверцы стального шкафа | 1840
Крепление ТШ на стену | Комплект крепления шкафов ТШ на стену | 897
Крепление ТШ на опору | Комплект кронштейнов для крепления ТШ на круглые опоры диаметром от 100 до 300 мм, или квадратные от 100 до 250 мм. | 6670
Основание напольное-ТШ-300 | Основание напольное для установки ТШ-300, ТШ-Ехе-300 | 14490
Основание напольное-ТШ-500 | Основание напольное для установки ТШ-500, ТШ-В-500 | 14490
Основание напольное-ТШ-600 | Основание напольное для установки ТШ-600, ТШ-В-600, ТШ-Ехе-600 | 16905
Основание напольное-ТШ-800 | Основание напольное для установки ТШ-800, ТШ-В-800, ТШ-Ехе-800 | 16905
Основание напольное-ТШ-1200 | Основание напольное для установки ТШ-1200, ТШ-В-1200 | 16905
Фильтр ТШ | Фильтр для шкафов с вентилятором | 610
9. КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ КОРОБОК
Спектрон-РМ-01 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенной коробки Спектрон-КВ-Exd-А 1000х680х425 при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 21480
Спектрон-РМ-02 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х325, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х310 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 19800
Спектрон-РМ-03 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x370, Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x270, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х355, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х255 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 18000
10. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 220/12/24/36 V ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
Преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначены для преобразования входного напряжения 220В в выходное напряжение 12В, 24В и 36В. IP68. Температурный диапазон от - 70 до +90°C. Кабельные вводы в стоимость не входят. Габаритные размеры 140х140х77 мм. При заказе указывать тип кабельных вводов. При заказе учитывать, что преобразователь напряжения выполнен с 4 отверстиями для кабельных вводов.
Спектрон-УП-220/12-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 12В. Iвых 0,75 А. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 10028
Спектрон-УП-220/24-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 24В. Iвых 0,5 А. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 10028
Спектрон-УП-220/36-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 36В. Iвых 0,35 А. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 10028
Спектрон-УП-220/12-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-12В. Iвых 0,75 А. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ЕхdIICT5 | 17964
Спектрон-УП-220/24-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-24В. Iвых 0,5 А. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 | 17964
Спектрон-УП-220/36-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-36В. Iвых 0,35 А. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/ 1ЕхdIICT5 | 17964